## Wyniki ogólne
Liczba źródeł |  |  | 2
Łączna liczba odbiorników |  |  | 59
Łączna liczba działek |  |  | 153
Łączna liczba rozdzielaczy |  |  | 3
Łączna liczba pomp |  |  | 2
Łączna dekl. strata pom. Φ [W] |  |  | 33684
Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  | 0
Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] |  |  | 61861
Normy obliczeń:
| Norma doboru grzejników |  |  |  |  | EN 442-2
| Norma obliczeń ogrzewania podłogowego |  |  |  |  | EN 1264
Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | 3.7
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 55 |  |  | 34.8
| Moc całkowita [W] |  |  | 29917
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 5458
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 3809
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 18500
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 894
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] |  |  | 1256
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | (patrz tabela pomp)
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 34.6
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 10
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 1354.2
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | OONO 3,10_b
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 42
Tabela pomp
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 1354.2
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 34.5
| Pojemność wodna [dm³] |  |  | 192.6
Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | 3.5
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 55 |  |  | 33.4
| Moc całkowita [W] |  |  | 38256
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 11719
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 7994
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 13680
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 995
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] |  |  | 3868
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | (patrz tabela pomp)
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 31.8
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 10
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 1660.4
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | OONO 3,06_d
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 32.3
Tabela pomp
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 1660.4
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 31.7
| Pojemność wodna [dm³] |  |  | 428.5

## Wyniki ogólne O.P.
Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Obwód regulacji zasilany z Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy, 1,19
|  |  | Temperatura θz i θp [°C] |  |  |  | 37.3 |  |  | ---
|  |  | Straty ciepła do pokrycia przez O.P. [W] |  |  |  | 3742
|  |  | Uzyskana moc O.P. [W] |  |  |  | 3809
|  |  | Przeplyw wody grzewczej [kg/h] |  |  |  | 1016.1
|  |  | w tym na pokrycie strat zewn. [kg/h] |  |  |  | 223.6
|  | Symbol rozdzielacza |  | Liczba pętli |  | Łączna dł. rur [m] |  |  | θp [°C] |  | Przepływ [kg/h] | Δpmin [kPa] | Δp [kPa]
|  | 1.19 |  | 7 |  | 402 |  |  | 32.7 |  | 264 | 29.96 | 0
|  |  | Zest. pom.-miesz. |  | Symbol pompy |  |  | Bieg pompy
|  |  | ZMP z HPQ 15-4.0 |  | Pompa HPQ 15-4.0 U 130 |  |  | 2400 obr.
Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Obwód regulacji zasilany z Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy, 1,11
|  |  | Temperatura θz i θp [°C] |  |  |  | 30.7 |  |  | ---
|  |  | Straty ciepła do pokrycia przez O.P. [W] |  |  |  | 3140
|  |  | Uzyskana moc O.P. [W] |  |  |  | 3675
|  |  | Przeplyw wody grzewczej [kg/h] |  |  |  | 803.8
|  |  | w tym na pokrycie strat zewn. [kg/h] |  |  |  | 265.9
|  | Symbol rozdzielacza |  | Liczba pętli |  | Łączna dł. rur [m] |  |  | θp [°C] |  | Przepływ [kg/h] | Δpmin [kPa] | Δp [kPa]
|  | 1.11 |  | 10 |  | 852.5 |  |  | 24.3 |  | 214.6 | 29.12 | 0
|  |  | Zest. pom.-miesz. |  | Symbol pompy |  |  | Bieg pompy
|  |  | ZMP z HPQ 15-4.0 |  | Pompa HPQ 15-4.0 U 130 |  |  | 2400 obr.
Obwód regulacji zasilany z Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy, 1,07
|  |  | Temperatura θz i θp [°C] |  |  |  | 34.2 |  |  | ---
|  |  | Straty ciepła do pokrycia przez O.P. [W] |  |  |  | 5622
|  |  | Uzyskana moc O.P. [W] |  |  |  | 4320
|  |  | Przeplyw wody grzewczej [kg/h] |  |  |  | 1219.8
|  |  | w tym na pokrycie strat zewn. [kg/h] |  |  |  | 356.6
|  | Symbol rozdzielacza |  | Liczba pętli |  | Łączna dł. rur [m] |  |  | θp [°C] |  | Przepływ [kg/h] | Δpmin [kPa] | Δp [kPa]
|  | 1.07 |  | 9 |  | 675.7 |  |  | 29.7 |  | 263 | 15.82 | 0
|  |  | Zest. pom.-miesz. |  | Symbol pompy |  |  | Bieg pompy
|  |  | ZMP z HPQ 15-4.0 |  | Pompa HPQ 15-4.0 U 130 |  |  | 1900 obr.

## Działki
|  | TD |  | Symbol działki | Symbol dz.wł. |  | Φ [W] | Średnica [mm] |  |  | L [m] | R [Pa/m] |  | ζ | R*L+Z [Pa] |  | Opór [Pa] |  |  | v [m/s] |  | G [kg/h] | Gr.izol [mm] |  | Δθ [K] |  | θwlot [°C] | q [W/m] | Φdz [W]
Źródło: (bez nazwy)
Grupa: Elementy niezgrupowane
|  | Z |  | 1001 | Ź |  | 27700 | 40 x 4,0 |  |  | 0 | 81 |  | 2.4 | 72 |  | 72 |  |  | 0.47 |  | 1354 | 15 |  | 0 |  | 55 | 0 | 0
|  |  | Pompa |  |  | Przepływ [kg/h] |  |  | Ciśnienie [kPa]
|  |  | Pompa |  |  | 1354.2 |  |  | 34.5
|  | P |  | 1001 | Ź |  | 27700 | 40 x 4,0 |  |  | 0 | 88 |  | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  | 0.47 |  | 1354 | 15 |  | 0 |  | 34.8 | 0 | 0
|  | Z |  | 1002 | 1001 |  | 19664 | 32 x 4,0 |  |  | 2.7 | 142 |  | 3.6 | 782 |  | 782 |  |  | 0.53 |  | 856 | 15 |  | 0.03 |  | 55 | 10 | 26
|  | P |  | 1002 | 1001 |  | 19664 | 32 x 4,0 |  |  | 2.7 | 154 |  | 3.6 | 808 |  | 808 |  |  | 0.53 |  | 856 | 15 |  | 0.01 |  | 34.6 | 4 | 10
|  | Z |  | 1003 | 1002 |  | 9564 | 25 x 3,5 |  |  | 0 | 160 |  | 1.8 | 505 |  | 505 |  |  | 0.47 |  | 420 | 15 |  | 0 |  | 55 | 0 | 0
|  | P |  | 1003 | 1002 |  | 9564 | 25 x 3,5 |  |  | 0 | 173 |  | 1.8 | 500 |  | 500 |  |  | 0.46 |  | 420 | 15 |  | 0 |  | 34.6 | 0 | 0
|  | Z |  | 1003_a | 1003 |  | 9564 | 25 x 3,5 |  |  | 0.2 | 160 |  | 1.8 | 34 |  | 34 |  |  | 0.47 |  | 420 | 15 |  | 0 |  | 55 | 7 | 2
|  | P |  | 1003_a | 1003 |  | 9564 | 25 x 3,5 |  |  | 0.3 | 173 |  | 1.8 | 54 |  | 54 |  |  | 0.46 |  | 420 | 15 |  | 0 |  | 34.6 | 3 | 1
|  | Z |  | 1004 | 1003_a |  | 4502 | 20 x 2,8 |  |  | 1.2 | 123 |  | 3.6 | 387 |  | 387 |  |  | 0.34 |  | 198 | 15 |  | 0.03 |  | 55 | 6 | 8
|  | P |  | 1004 | 1003_a |  | 4502 | 20 x 2,8 |  |  | 1.2 | 134 |  | 3.6 | 397 |  | 397 |  |  | 0.34 |  | 198 | 15 |  | 0.01 |  | 34.8 | 2 | 3
|  | Z |  | 1005 | 1004 |  | 2100 | 16 x 2,2 |  |  | 0.6 | 88 |  | 2 | 283 |  | 22614 |  |  | 0.24 |  | 91 | 15 |  | 0.03 |  | 54.9 | 6 | 4
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [6 empty] | 10 LF |  |  | 22.33 | [5 empty] | 0.65 |  | 61,00 %
|  | P |  | 1005 | 1004 |  | 2100 | 16 x 2,2 |  |  | 0.3 | 95 |  | 2 | 257 |  | 257 |  |  | 0.24 |  | 91 | 15 |  | 0.01 |  | 34.9 | 2 | 1
|  | Z |  | 1006 | 1004 |  | 2402 | 16 x 2,2 |  |  | 5.5 | 118 |  | 3.2 | 754 |  | 754 |  |  | 0.29 |  | 108 | 15 |  | 0.25 |  | 54.9 | 6 | 31
|  | P |  | 1006 | 1004 |  | 2402 | 16 x 2,2 |  |  | 5.3 | 128 |  | 3.2 | 782 |  | 782 |  |  | 0.28 |  | 108 | 15 |  | 0.1 |  | 34.9 | 2 | 11
|  | Z |  | 1007 | 1006 |  | 2100 | 16 x 2,2 |  |  | 0.5 | 88 |  | 1.6 | 179 |  | 21163 |  |  | 0.24 |  | 91 | 15 |  | 0.03 |  | 54.7 | 6 | 3
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [6 empty] | 10 LF |  |  | 20.98 | [5 empty] | 0.61 |  | 61,00 %
|  | P |  | 1007 | 1006 |  | 2100 | 16 x 2,2 |  |  | 0.4 | 95 |  | 1.6 | 172 |  | 172 |  |  | 0.24 |  | 91 | 15 |  | 0.01 |  | 34.7 | 2 | 1
|  | Z |  | 1008 | 1006 |  | 302 | 14 x 2,0 |  |  | 9 | 10 |  | 2 | 150 |  | 29176 |  |  | 0.06 |  | 17 | 15 |  | 2.3 |  | 54.7 | 5 | 45
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 29.03 |  |  | 0.5 |  |  | 0.84 |  | 1
|  | P |  | 1008 | 1006 |  | 302 | 14 x 2,0 |  |  | 8.6 | 13 |  | 1.6 | 174 |  | 174 |  |  | 0.06 |  | 17 | 15 |  | 1.04 |  | 37.1 | 2 | 14
|  | Z |  | 1009 | 1003_a |  | 5062 | 20 x 2,8 |  |  | 5.4 | 151 |  | 3.6 | 1040 |  | 1040 |  |  | 0.39 |  | 222 | 15 |  | 0.13 |  | 55 | 6 | 34
|  | P |  | 1009 | 1003_a |  | 5062 | 20 x 2,8 |  |  | 5.2 | 164 |  | 3.6 | 1075 |  | 1075 |  |  | 0.38 |  | 222 | 15 |  | 0.05 |  | 34.4 | 2 | 13
|  | Z |  | 1010 | 1009 |  | 280 | 14 x 2,0 |  |  | 1.5 | 7 |  | 2.2 | 274 |  | 29293 |  |  | 0.04 |  | 12 | 15 |  | 0.55 |  | 54.8 | 5 | 8
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 29.02 |  |  | 0.5 |  |  | 0.84 |  | 1
|  | P |  | 1010 | 1009 |  | 280 | 14 x 2,0 |  |  | 0.6 | 10 |  | 1.8 | 267 |  | 267 |  |  | 0.04 |  | 12 | 15 |  | 0.09 |  | 34.5 | 2 | 1
|  | Z |  | 1011 | 1009 |  | 4782 | 20 x 2,8 |  |  | 2.9 | 137 |  | 3.6 | 534 |  | 534 |  |  | 0.36 |  | 210 | 15 |  | 0.08 |  | 54.8 | 6 | 19
|  | P |  | 1011 | 1009 |  | 4782 | 20 x 2,8 |  |  | 2.9 | 149 |  | 3.6 | 567 |  | 567 |  |  | 0.36 |  | 210 | 15 |  | 0.03 |  | 34.4 | 2 | 7
|  | Z |  | 1012 | 1011 |  | 280 | 14 x 2,0 |  |  | 0.9 | 7 |  | 2.2 | 242 |  | 28210 |  |  | 0.04 |  | 12 | 15 |  | 0.35 |  | 54.8 | 5 | 5
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 27.97 |  |  | 0.5 |  |  | 0.81 |  | 1
|  | P |  | 1012 | 1011 |  | 280 | 14 x 2,0 |  |  | 1.6 | 10 |  | 1.8 | 250 |  | 250 |  |  | 0.04 |  | 12 | 15 |  | 0.24 |  | 34.4 | 2 | 3
|  | Z |  | 1013 | 1011 |  | 4502 | 20 x 2,8 |  |  | 6.5 | 124 |  | 3.6 | 950 |  | 950 |  |  | 0.34 |  | 198 | 15 |  | 0.18 |  | 54.8 | 6 | 41
|  | P |  | 1013 | 1011 |  | 4502 | 20 x 2,8 |  |  | 6.5 | 134 |  | 3.6 | 1016 |  | 1016 |  |  | 0.34 |  | 198 | 15 |  | 0.07 |  | 34.5 | 2 | 16
|  | Z |  | 1014 | 1013 |  | 2100 | 16 x 2,2 |  |  | 0.7 | 88 |  | 2 | 288 |  | 18193 |  |  | 0.24 |  | 91 | 15 |  | 0.04 |  | 54.6 | 6 | 4
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [6 empty] | 10 LF |  |  | 17.91 | [5 empty] | 0.52 |  | 61,00 %
|  | P |  | 1014 | 1013 |  | 2100 | 16 x 2,2 |  |  | 0.6 | 95 |  | 2 | 281 |  | 281 |  |  | 0.24 |  | 91 | 15 |  | 0.01 |  | 34.5 | 2 | 1
|  | Z |  | 1015 | 1013 |  | 2402 | 16 x 2,2 |  |  | 5.5 | 119 |  | 3.2 | 762 |  | 762 |  |  | 0.29 |  | 108 | 15 |  | 0.25 |  | 54.6 | 6 | 31
|  | P |  | 1015 | 1013 |  | 2402 | 16 x 2,2 |  |  | 5.3 | 129 |  | 3.2 | 791 |  | 791 |  |  | 0.28 |  | 108 | 15 |  | 0.1 |  | 34.6 | 2 | 11
|  | Z |  | 1016 | 1015 |  | 2100 | 16 x 2,2 |  |  | 0.5 | 88 |  | 1.6 | 174 |  | 16735 |  |  | 0.24 |  | 91 | 15 |  | 0.02 |  | 54.3 | 6 | 3
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [6 empty] | 10 LF |  |  | 16.56 | [5 empty] | 0.48 |  | 61,00 %
|  | P |  | 1016 | 1015 |  | 2100 | 16 x 2,2 |  |  | 0.6 | 95 |  | 1.6 | 186 |  | 186 |  |  | 0.24 |  | 91 | 15 |  | 0.01 |  | 34.3 | 2 | 1
|  | Z |  | 1017 | 1015 |  | 302 | 14 x 2,0 |  |  | 8.1 | 10 |  | 2 | 142 |  | 24755 |  |  | 0.06 |  | 17 | 15 |  | 2.04 |  | 54.3 | 5 | 40
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 24.61 |  |  | 0.5 |  |  | 0.71 |  | 1
|  | P |  | 1017 | 1015 |  | 302 | 14 x 2,0 |  |  | 9 | 13 |  | 1.6 | 181 |  | 181 |  |  | 0.06 |  | 17 | 15 |  | 1.09 |  | 37.1 | 2 | 14
|  | Z |  | 1018 | 1002 |  | 10100 | 25 x 3,5 |  |  | 0 | 170 |  | 1.8 | 298 |  | 298 |  |  | 0.48 |  | 435 | 15 |  | 0 |  | 55 | 0 | 0
|  | P |  | 1018 | 1002 |  | 10100 | 25 x 3,5 |  |  | 0 | 184 |  | 1.8 | 295 |  | 295 |  |  | 0.48 |  | 435 | 15 |  | 0 |  | 34.6 | 0 | 0
|  | Z |  | 1018_a | 1018 |  | 10100 | 25 x 3,5 |  |  | 0.3 | 170 |  | 1.8 | 49 |  | 49 |  |  | 0.48 |  | 435 | 15 |  | 0 |  | 55 | 7 | 2
|  | P |  | 1018_a | 1018 |  | 10100 | 25 x 3,5 |  |  | 0.4 | 184 |  | 1.8 | 71 |  | 71 |  |  | 0.48 |  | 435 | 15 |  | 0 |  | 34.6 | 3 | 1
|  | Z |  | 1019 | 1018_a |  | 5050 | 20 x 2,8 |  |  | 4.4 | 146 |  | 2 | 974 |  | 21248 |  |  | 0.38 |  | 218 | 15 |  | 0.11 |  | 55 | 6 | 28
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [6 empty] | 10 |  |  | 20.27 | [5 empty] | 0.59 |  | 80,00 %
|  | P |  | 1019 | 1018_a |  | 5050 | 20 x 2,8 |  |  | 4.1 | 158 |  | 2 | 976 |  | 976 |  |  | 0.37 |  | 218 | 15 |  | 0.04 |  | 34.9 | 3 | 11
|  | Z |  | 1020 | 1018_a |  | 5050 | 20 x 2,8 |  |  | 18.1 | 146 |  | 2 | 2972 |  | 19081 |  |  | 0.38 |  | 218 | 15 |  | 0.45 |  | 55 | 6 | 114
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [6 empty] | 10 |  |  | 16.11 | [5 empty] | 0.47 |  | 80,00 %
|  | P |  | 1020 | 1018_a |  | 5050 | 20 x 2,8 |  |  | 17.8 | 158 |  | 2 | 3144 |  | 3144 |  |  | 0.37 |  | 218 | 15 |  | 0.18 |  | 34.5 | 2 | 44
|  | Z |  | 1021 | 1001 |  | 8036 | 32 x 4,0 |  |  | 0 | 55 |  | 1.8 | 200 |  | 200 |  |  | 0.31 |  | 498 | 15 |  | 0 |  | 55 | 0 | 0
|  | P |  | 1021 | 1001 |  | 8036 | 32 x 4,0 |  |  | 0 | 59 |  | 1.8 | 198 |  | 198 |  |  | 0.31 |  | 498 | 15 |  | 0 |  | 35.3 | 0 | 0
|  | Z |  | 1021_a | 1021 |  | 8036 | 32 x 4,0 |  |  | 5 | 55 |  | 1.8 | 274 |  | 274 |  |  | 0.31 |  | 498 | 15 |  | 0.07 |  | 55 | 7 | 36
|  | P |  | 1021_a | 1021 |  | 8036 | 32 x 4,0 |  |  | 4.9 | 59 |  | 1.8 | 290 |  | 290 |  |  | 0.31 |  | 498 | 15 |  | 0.03 |  | 35.3 | 3 | 13
|  | Z |  | 1022 | 1021_a |  | 5884 | 25 x 3,5 |  |  | 0.7 | 134 |  | 3.2 | 294 |  | 294 |  |  | 0.42 |  | 379 | 15 |  | 0.01 |  | 54.9 | 7 | 5
|  | P |  | 1022 | 1021_a |  | 5884 | 25 x 3,5 |  |  | 0.6 | 145 |  | 3.2 | 251 |  | 251 |  |  | 0.42 |  | 379 | 15 |  | 0 |  | 34.3 | 3 | 1
|  | Z |  | 1023 | 1022 |  | 3742 | 25 x 3,5 |  |  | 0.2 | 71 |  | 1.6 | 272 |  | 272 |  |  | 0.29 |  | 264 | 15 |  | 0.01 |  | 54.9 | 7 | 2
|  | P |  | 1023 | 1022 |  | 2142 | 16 x 2,2 |  |  | 3.4 | 143 |  | 3.4 | 672 |  | 672 |  |  | 0.3 |  | 115 | 15 |  | 0.07 |  | 38.1 | 2 | 7
|  | Z |  | 1024 | 1022 |  | 2142 | 16 x 2,2 |  |  | 3.6 | 133 |  | 3.4 | 674 |  | 674 |  |  | 0.31 |  | 115 | 15 |  | 0.15 |  | 54.9 | 6 | 20
|  | P |  | 1024 | 1023 |  | 484 | 14 x 2,0 |  |  | 3 | 23 |  | 2 | 241 |  | 241 |  |  | 0.11 |  | 32 | 15 |  | 0.25 |  | 41 | 2 | 6
|  | Z |  | 1025 | 1024 |  | 484 | 14 x 2,0 |  |  | 3.5 | 18 |  | 2.9 | 244 |  | 31066 |  |  | 0.11 |  | 32 | 15 |  | 0.5 |  | 54.8 | 5 | 18
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 30.82 |  |  | 0.5 |  |  | 0.89 |  | 1.5
|  | P |  | 1025 | 1023 |  | 1658 | 16 x 2,2 |  |  | 2.1 | 82 |  | 3.6 | 258 |  | 258 |  |  | 0.22 |  | 84 | 15 |  | 0.06 |  | 37.1 | 2 | 4
|  | Z |  | 1026 | 1024 |  | 1658 | 16 x 2,2 |  |  | 2.1 | 76 |  | 3.6 | 247 |  | 247 |  |  | 0.22 |  | 84 | 15 |  | 0.12 |  | 54.8 | 5 | 11
|  | P |  | 1026 | 1025 |  | 1061 | 14 x 2,0 |  |  | 0.2 | 34 |  | 1.8 | 94 |  | 94 |  |  | 0.13 |  | 38 | 15 |  | 0.01 |  | 30.3 | 2 | 0
|  | Z |  | 1027 | 1026 |  | 1061 | 14 x 2,0 |  |  | 0.2 | 38 |  | 1.8 | 95 |  | 95 |  |  | 0.13 |  | 38 | 15 |  | 0.02 |  | 54.6 | 5 | 1
|  | P |  | 1027 | 1025 |  | 597 | 14 x 2,0 |  |  | 4.2 | 57 |  | 2 | 306 |  | 306 |  |  | 0.16 |  | 46 | 15 |  | 0.27 |  | 43 | 2 | 8
|  | Z |  | 1028 | 1026 |  | 597 | 14 x 2,0 |  |  | 4.8 | 55 |  | 2.9 | 338 |  | 30453 |  |  | 0.17 |  | 46 | 15 |  | 0.47 |  | 54.6 | 5 | 25
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 30.12 |  |  | 0.5 |  |  | 0.87 |  | 2.5
|  | P |  | 1028 | 1022 |  | 3742 | 25 x 3,5 |  |  | 0.2 | 77 |  | 1.6 | 148 |  | 148 |  |  | 0.29 |  | 264 | 15 |  | 0 |  | 32.7 | 2 | 1
|  | Z |  | 1029 | 1021_a |  | 2152 | 16 x 2,2 |  |  | 6.8 | 142 |  | 3.8 | 1087 |  | 1087 |  |  | 0.32 |  | 119 | 15 |  | 0.28 |  | 54.9 | 6 | 38
|  | P |  | 1029 | 1021_a |  | 2152 | 16 x 2,2 |  |  | 6.8 | 151 |  | 3.8 | 1151 |  | 1151 |  |  | 0.32 |  | 119 | 15 |  | 0.14 |  | 38.5 | 2 | 15
|  | Z |  | 1030 | 1029 |  | 484 | 14 x 2,0 |  |  | 3.4 | 19 |  | 3.3 | 258 |  | 30696 |  |  | 0.11 |  | 32 | 15 |  | 0.48 |  | 54.7 | 5 | 18
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 30.44 |  |  | 0.5 |  |  | 0.88 |  | 1.5
|  | P |  | 1030 | 1029 |  | 484 | 14 x 2,0 |  |  | 3.4 | 23 |  | 2 | 264 |  | 264 |  |  | 0.11 |  | 32 | 15 |  | 0.28 |  | 41.1 | 2 | 7
|  | Z |  | 1031 | 1029 |  | 1668 | 16 x 2,2 |  |  | 1.5 | 82 |  | 3.6 | 212 |  | 212 |  |  | 0.23 |  | 87 | 15 |  | 0.08 |  | 54.7 | 5 | 8
|  | P |  | 1031 | 1029 |  | 1668 | 16 x 2,2 |  |  | 1.3 | 88 |  | 3.6 | 200 |  | 200 |  |  | 0.23 |  | 87 | 15 |  | 0.03 |  | 37.7 | 2 | 3
|  | Z |  | 1032 | 1031 |  | 1061 | 14 x 2,0 |  |  | 0.3 | 39 |  | 1.8 | 107 |  | 107 |  |  | 0.14 |  | 38 | 15 |  | 0.03 |  | 54.6 | 5 | 1
|  | P |  | 1032 | 1031 |  | 1061 | 14 x 2,0 |  |  | 0.4 | 34 |  | 1.8 | 108 |  | 108 |  |  | 0.13 |  | 38 | 15 |  | 0.01 |  | 30.3 | 2 | 1
|  | Z |  | 1033 | 1031 |  | 607 | 14 x 2,0 |  |  | 4.7 | 62 |  | 2.9 | 360 |  | 30073 |  |  | 0.18 |  | 50 | 15 |  | 0.42 |  | 54.6 | 5 | 24
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 29.71 |  |  | 0.5 |  |  | 0.86 |  | 2.5
|  | P |  | 1033 | 1031 |  | 607 | 14 x 2,0 |  |  | 5.6 | 65 |  | 2 | 419 |  | 419 |  |  | 0.18 |  | 50 | 15 |  | 0.33 |  | 43.6 | 2 | 11
|  | Rozdzielacz Symbol | [7 empty] | Symbol dz.wł. |  |  |  | Strum. Φ [W] |  |  |  | Przepływ [kg/h] |  |  | Z [Pa] |  |  | θwlot [°C] |  | Liczba wyjść
|  | 1.19 | [7 empty] | 1023 / 1028 |  |  |  | 3742 |  |  |  | 264 |  |  | 0 |  |  | 55 |  | 7
Źródło: (bez nazwy)
Grupa: Elementy niezgrupowane
|  | Z |  | 1 | Ź |  | 34161 | 40 x 4,0 |  |  | 0 | 117 |  | 2.5 | 192 |  | 192 |  |  | 0.58 |  | 1660 | 15 |  | 0 |  | 55 | 0 | 0
|  |  | Pompa |  |  | Przepływ [kg/h] |  |  | Ciśnienie [kPa]
|  |  | Pompa |  |  | 1660.4 |  |  | 31.7
|  | P |  | 1 | Ź |  | 34161 | 40 x 4,0 |  |  | 0 | 126 |  | 1.6 | 41 |  | 41 |  |  | 0.58 |  | 1660 | 15 |  | 0 |  | 33.4 | 0 | 0
|  | Z |  | 2 | 1 |  | 16277 | 32 x 4,0 |  |  | 0 | 145 |  | 2.2 | 348 |  | 348 |  |  | 0.54 |  | 864 | 15 |  | 0 |  | 55 | 0 | 0
|  | P |  | 2 | 1 |  | 17884 | 32 x 4,0 |  |  | 0 | 135 |  | 2.2 | 328 |  | 328 |  |  | 0.49 |  | 796 | 15 |  | 0 |  | 35.1 | 0 | 0
|  | Z |  | 2_a | 2 |  | 16277 | 32 x 4,0 |  |  | 0.9 | 145 |  | 1.4 | 132 |  | 132 |  |  | 0.54 |  | 864 | 15 |  | 0.01 |  | 55 | 8 | 8
|  | P |  | 2_a | 2 |  | 17884 | 32 x 4,0 |  |  | 0.9 | 135 |  | 1.8 | 127 |  | 127 |  |  | 0.49 |  | 796 | 15 |  | 0 |  | 35.1 | 3 | 3
|  | Z |  | 3 | 2_a |  | 15365 | 32 x 4,0 |  |  | 0.5 | 124 |  | 1.4 | 258 |  | 258 |  |  | 0.49 |  | 790 | 15 |  | 0 |  | 55 | 8 | 4
|  | P |  | 3 | 2_a |  | 3783 | 20 x 2,8 |  |  | 0.9 | 119 |  | 3.6 | 563 |  | 563 |  |  | 0.32 |  | 186 | 15 |  | 0.01 |  | 36.8 | 2 | 2
|  | Z |  | 3_a | 3 |  | 15365 | 32 x 4,0 |  |  | 1.4 | 124 |  | 1.8 | 179 |  | 179 |  |  | 0.49 |  | 790 | 15 |  | 0.01 |  | 55 | 8 | 12
|  | Z |  | 4 | 3_a |  | 5622 | 25 x 3,5 |  |  | 0.6 | 70 |  | 2 | 482 |  | 482 |  |  | 0.29 |  | 263 | 15 |  | 0.01 |  | 55 | 7 | 4
|  | P |  | 4 | 3 |  | 1812 | 16 x 2,2 |  |  | 8.3 | 94 |  | 3.6 | 977 |  | 977 |  |  | 0.24 |  | 90 | 15 |  | 0.21 |  | 37 | 2 | 18
|  | Z |  | 5 | 3_a |  | 9743 | 32 x 4,0 |  |  | 2.2 | 61 |  | 4.4 | 392 |  | 392 |  |  | 0.33 |  | 527 | 15 |  | 0.03 |  | 55 | 8 | 19
|  | P |  | 5 | 4 |  | 1373 | 14 x 2,0 |  |  | 1.7 | 121 |  | 1.8 | 324 |  | 324 |  |  | 0.25 |  | 70 | 15 |  | 0.05 |  | 37.5 | 2 | 4
|  | Z |  | 6 | 5 |  | 3748 | 20 x 2,8 |  |  | 1.5 | 134 |  | 3.8 | 311 |  | 311 |  |  | 0.36 |  | 208 | 15 |  | 0.04 |  | 54.9 | 6 | 9
|  | P |  | 6 | 4 |  | 439 | 14 x 2,0 |  |  | 1.8 | 17 |  | 1.8 | 82 |  | 82 |  |  | 0.07 |  | 20 | 15 |  | 0.17 |  | 35.7 | 2 | 4
|  | Z |  | 7 | 6 |  | 638 | 14 x 2,0 |  |  | 2.9 | 81 |  | 2.9 | 501 |  | 27050 |  |  | 0.21 |  | 58 | 15 |  | 0.22 |  | 54.9 | 5 | 15
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 26.55 |  |  | 0.6 |  |  | 0.84 |  | 3
|  | P |  | 7 | 3 |  | 1971 | 16 x 2,2 |  |  | 2.4 | 104 |  | 3.6 | 343 |  | 343 |  |  | 0.25 |  | 96 | 15 |  | 0.06 |  | 36.8 | 2 | 5
|  | Z |  | 8 | 6 |  | 3109 | 20 x 2,8 |  |  | 3 | 76 |  | 3.6 | 358 |  | 358 |  |  | 0.26 |  | 150 | 15 |  | 0.11 |  | 54.9 | 6 | 19
|  | P |  | 8 | 7 |  | 629 | 14 x 2,0 |  |  | 2.3 | 25 |  | 3.2 | 171 |  | 171 |  |  | 0.11 |  | 31 | 15 |  | 0.15 |  | 37 | 2 | 5
|  | Z |  | 9 | 8 |  | 1347 | 14 x 2,0 |  |  | 0.2 | 96 |  | 2 | 141 |  | 141 |  |  | 0.23 |  | 64 | 15 |  | 0.01 |  | 54.8 | 5 | 1
|  | P |  | 9 | 8 |  | 311 | 14 x 2,0 |  |  | 0.3 | 12 |  | 1.4 | 21 |  | 21 |  |  | 0.05 |  | 15 | 15 |  | 0.04 |  | 36.7 | 2 | 1
|  | Z |  | 10 | 8 |  | 1763 | 16 x 2,2 |  |  | 2.5 | 80 |  | 3.6 | 261 |  | 261 |  |  | 0.23 |  | 86 | 15 |  | 0.14 |  | 54.8 | 6 | 14
|  | P |  | 10 | 8 |  | 318 | 14 x 2,0 |  |  | 0.8 | 13 |  | 1.4 | 20 |  | 20 |  |  | 0.06 |  | 16 | 15 |  | 0.1 |  | 37.4 | 2 | 2
|  | Z |  | 11 | 10 |  | 416 | 14 x 2,0 |  |  | 0.5 | 37 |  | 2.9 | 122 |  | 26406 |  |  | 0.13 |  | 37 | 15 |  | 0.06 |  | 54.7 | 5 | 3
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 26.28 |  |  | 0.5 |  |  | 0.83 |  | 2
|  | P |  | 11 | 7 |  | 1342 | 14 x 2,0 |  |  | 1.7 | 106 |  | 1.8 | 243 |  | 243 |  |  | 0.23 |  | 65 | 15 |  | 0.05 |  | 36.8 | 2 | 3
|  | Z |  | 12 | 10 |  | 1347 | 14 x 2,0 |  |  | 4.2 | 61 |  | 1.8 | 317 |  | 317 |  |  | 0.18 |  | 49 | 15 |  | 0.38 |  | 54.7 | 5 | 22
|  | P |  | 12 | 2_a |  | 14101 | 32 x 4,0 |  |  | 9.8 | 85 |  | 3.6 | 1044 |  | 1044 |  |  | 0.38 |  | 610 | 15 |  | 0.05 |  | 34.7 | 3 | 33
|  | Z |  | 13 | 5 |  | 5995 | 25 x 3,5 |  |  | 18.8 | 99 |  | 3.6 | 2006 |  | 2006 |  |  | 0.35 |  | 320 | 15 |  | 0.36 |  | 54.9 | 7 | 135
|  | P |  | 13 | 12 |  | 5300 | 20 x 2,8 |  |  | 1.5 | 171 |  | 2 | 562 |  | 562 |  |  | 0.39 |  | 228 | 15 |  | 0.01 |  | 34.8 | 3 | 4
|  | Z |  | 14 | 13 |  | 3140 | 20 x 2,8 |  |  | 0.6 | 142 |  | 2.5 | 354 |  | 354 |  |  | 0.37 |  | 215 | 15 |  | 0.02 |  | 54.6 | 6 | 4
|  | P |  | 14 | 12 |  | 8801 | 25 x 3,5 |  |  | 4 | 146 |  | 3.6 | 714 |  | 714 |  |  | 0.42 |  | 382 | 15 |  | 0.03 |  | 34.7 | 3 | 11
|  | Z |  | 15 | 13 |  | 2855 | 16 x 2,2 |  |  | 8.8 | 114 |  | 3.7 | 1155 |  | 1155 |  |  | 0.28 |  | 105 | 15 |  | 0.4 |  | 54.6 | 6 | 55
|  | P |  | 15 | 14 |  | 5300 | 20 x 2,8 |  |  | 1.4 | 172 |  | 2 | 609 |  | 609 |  |  | 0.39 |  | 228 | 15 |  | 0.01 |  | 34.8 | 3 | 4
|  | Z |  | 16 | 15 |  | 1428 | 14 x 2,0 |  |  | 8 | 70 |  | 1.4 | 646 |  | 646 |  |  | 0.19 |  | 53 | 15 |  | 0.66 |  | 54.2 | 5 | 41
|  | P |  | 16 | 14 |  | 3501 | 20 x 2,8 |  |  | 5.1 | 85 |  | 3.6 | 620 |  | 620 |  |  | 0.26 |  | 153 | 15 |  | 0.07 |  | 34.6 | 2 | 13
|  | Z |  | 17 | 15 |  | 1428 | 14 x 2,0 |  |  | 4 | 67 |  | 1.4 | 347 |  | 347 |  |  | 0.19 |  | 52 | 15 |  | 0.34 |  | 54.2 | 5 | 21
|  | P |  | 17 | 16 |  | 421 | 14 x 2,0 |  |  | 7.8 | 17 |  | 1.8 | 257 |  | 257 |  |  | 0.07 |  | 20 | 15 |  | 0.71 |  | 35.3 | 2 | 14
|  | Z |  | 18 | 2_a |  | 912 | 14 x 2,0 |  |  | 0.1 | 124 |  | 3.3 | 236 |  | 236 |  |  | 0.27 |  | 74 | 15 |  | 0.01 |  | 55 | 5 | 1
|  | P |  | 18 | 16 |  | 3080 | 20 x 2,8 |  |  | 1.1 | 67 |  | 2 | 143 |  | 143 |  |  | 0.23 |  | 133 | 15 |  | 0.02 |  | 34.6 | 3 | 3
|  | Z |  | 19 | 18 |  | 586 | 14 x 2,0 |  |  | 0.1 | 100 |  | 1.4 | 103 |  | 103 |  |  | 0.23 |  | 65 | 15 |  | 0 |  | 55 | 5 | 0
|  | P |  | 19 | 1 |  | 16277 | 32 x 4,0 |  |  | 0 | 158 |  | 2.2 | 345 |  | 345 |  |  | 0.53 |  | 864 | 15 |  | 0 |  | 31.8 | 0 | 0
|  | Z |  | 19_a | 19 |  | 586 | 14 x 2,0 |  |  | 0.7 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 28949 |  |  | 0.23 |  | 65 | 15 |  | 0.05 |  | 55 | 5 | 4
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 28.85 |  |  | 0.7 |  |  | 0.91 |  | 3.5
|  | P |  | 19_a | 19 |  | 16277 | 32 x 4,0 |  |  | 0.8 | 158 |  | 1.4 | 128 |  | 128 |  |  | 0.53 |  | 864 | 15 |  | 0 |  | 31.8 | 2 | 2
|  | Z |  | 20 | 18 |  | 326 | 14 x 2,0 |  |  | 4.7 | 5 |  | 1.4 | 73 |  | 73 |  |  | 0.03 |  | 9 | 15 |  | 2.35 |  | 55 | 5 | 24
|  | P |  | 20 | 19_a |  | 15951 | 32 x 4,0 |  |  | 0.4 | 155 |  | 1.4 | 254 |  | 254 |  |  | 0.53 |  | 855 | 15 |  | 0 |  | 31.9 | 2 | 1
|  | P |  | 20_a | 20 |  | 15951 | 32 x 4,0 |  |  | 0.1 | 155 |  | 1.8 | 12 |  | 12 |  |  | 0.53 |  | 855 | 15 |  | 0 |  | 31.9 | 2 | 0
|  | Z |  | 21 | 1 |  | 17884 | 32 x 4,0 |  |  | 0 | 125 |  | 2.2 | 331 |  | 331 |  |  | 0.5 |  | 796 | 15 |  | 0 |  | 55 | 0 | 0
|  | P |  | 21 | 20_a |  | 586 | 14 x 2,0 |  |  | 0.8 | 103 |  | 2.3 | 595 |  | 595 |  |  | 0.23 |  | 65 | 15 |  | 0.04 |  | 47.2 | 2 | 2
|  | Z |  | 21_a | 21 |  | 17884 | 32 x 4,0 |  |  | 1 | 125 |  | 1.8 | 130 |  | 130 |  |  | 0.5 |  | 796 | 15 |  | 0.01 |  | 55 | 8 | 9
|  | Z |  | 22 | 21_a |  | 3783 | 20 x 2,8 |  |  | 0.9 | 111 |  | 3.6 | 559 |  | 559 |  |  | 0.32 |  | 186 | 15 |  | 0.03 |  | 55 | 6 | 6
|  | P |  | 22 | 20_a |  | 15365 | 32 x 4,0 |  |  | 1.5 | 136 |  | 3.6 | 451 |  | 451 |  |  | 0.49 |  | 790 | 15 |  | 0 |  | 30.7 | 2 | 3
|  | Z |  | 23 | 22 |  | 1812 | 16 x 2,2 |  |  | 8.3 | 87 |  | 3.6 | 924 |  | 924 |  |  | 0.24 |  | 90 | 15 |  | 0.45 |  | 55 | 6 | 47
|  | P |  | 23 | 22 |  | 5622 | 25 x 3,5 |  |  | 0.5 | 78 |  | 2 | 476 |  | 476 |  |  | 0.29 |  | 263 | 15 |  | 0 |  | 29.7 | 2 | 1
|  | Z |  | 24 | 23 |  | 1373 | 14 x 2,0 |  |  | 1.8 | 113 |  | 1.8 | 322 |  | 322 |  |  | 0.25 |  | 70 | 15 |  | 0.12 |  | 54.5 | 5 | 9
|  | P |  | 24 | 22 |  | 9743 | 32 x 4,0 |  |  | 2.2 | 67 |  | 4.4 | 404 |  | 404 |  |  | 0.33 |  | 527 | 15 |  | 0.01 |  | 31.1 | 2 | 5
|  | Z |  | 25 | 23 |  | 439 | 14 x 2,0 |  |  | 1.6 | 12 |  | 1.8 | 72 |  | 72 |  |  | 0.07 |  | 20 | 15 |  | 0.35 |  | 54.5 | 5 | 8
|  | P |  | 25 | 24 |  | 3748 | 20 x 2,8 |  |  | 1.5 | 142 |  | 3.8 | 322 |  | 322 |  |  | 0.36 |  | 208 | 15 |  | 0.02 |  | 38.9 | 2 | 4
|  | Z |  | 26 | 22 |  | 1971 | 16 x 2,2 |  |  | 2.4 | 97 |  | 3.6 | 326 |  | 326 |  |  | 0.26 |  | 96 | 15 |  | 0.12 |  | 55 | 6 | 14
|  | P |  | 26 | 25 |  | 638 | 14 x 2,0 |  |  | 3.6 | 84 |  | 2 | 550 |  | 550 |  |  | 0.21 |  | 58 | 15 |  | 0.2 |  | 45.1 | 2 | 7
|  | Z |  | 27 | 26 |  | 629 | 14 x 2,0 |  |  | 1.5 | 18 |  | 3.2 | 143 |  | 143 |  |  | 0.11 |  | 31 | 15 |  | 0.21 |  | 54.8 | 5 | 8
|  | P |  | 27 | 25 |  | 3109 | 20 x 2,8 |  |  | 2.6 | 81 |  | 3.6 | 341 |  | 341 |  |  | 0.26 |  | 150 | 15 |  | 0.04 |  | 36.6 | 2 | 7
|  | Z |  | 28 | 27 |  | 311 | 14 x 2,0 |  |  | 0.4 | 9 |  | 2.4 | 23 |  | 28575 |  |  | 0.05 |  | 15 | 15 |  | 0.12 |  | 54.6 | 5 | 2
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 28.55 |  |  | 0.5 |  |  | 0.9 |  | 1
|  | P |  | 28 | 27 |  | 1347 | 14 x 2,0 |  |  | 0.3 | 103 |  | 2 | 151 |  | 151 |  |  | 0.23 |  | 64 | 15 |  | 0.01 |  | 36.6 | 2 | 1
|  | Z |  | 29 | 27 |  | 318 | 14 x 2,0 |  |  | 1.8 | 10 |  | 1.8 | 28 |  | 28571 |  |  | 0.06 |  | 16 | 15 |  | 0.48 |  | 54.6 | 5 | 9
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór RTD-N kątowy standard | [6 empty] | 10 |  |  | 28.54 |  |  | 0.5 |  |  | 0.9 |  | 1
|  | P |  | 29 | 27 |  | 1763 | 16 x 2,2 |  |  | 1.9 | 86 |  | 3.6 | 224 |  | 224 |  |  | 0.23 |  | 86 | 15 |  | 0.05 |  | 36.7 | 2 | 4
|  | Z |  | 30 | 26 |  | 1342 | 14 x 2,0 |  |  | 1.6 | 98 |  | 1.8 | 221 |  | 221 |  |  | 0.23 |  | 65 | 15 |  | 0.11 |  | 54.8 | 5 | 8
|  | P |  | 30 | 29 |  | 416 | 14 x 2,0 |  |  | 0.4 | 25 |  | 2 | 105 |  | 105 |  |  | 0.13 |  | 37 | 15 |  | 0.04 |  | 45 | 2 | 1
|  | Z |  | 31 | 21_a |  | 14101 | 32 x 4,0 |  |  | 9.8 | 78 |  | 3.6 | 984 |  | 984 |  |  | 0.38 |  | 610 | 15 |  | 0.12 |  | 55 | 8 | 82
|  | P |  | 31 | 29 |  | 1347 | 14 x 2,0 |  |  | 5.1 | 44 |  | 1.8 | 284 |  | 284 |  |  | 0.17 |  | 49 | 15 |  | 0.13 |  | 30.6 | 2 | 10
|  | Z |  | 32 | 31 |  | 5300 | 20 x 2,8 |  |  | 1.8 | 158 |  | 2 | 593 |  | 18102 |  |  | 0.4 |  | 228 | 15 |  | 0.04 |  | 54.9 | 6 | 11
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [6 empty] | 10 |  |  | 17.51 | [5 empty] | 0.55 |  | 84,00 %
|  | P |  | 32 | 24 |  | 5995 | 25 x 3,5 |  |  | 19.2 | 112 |  | 3.6 | 2286 |  | 2286 |  |  | 0.35 |  | 320 | 15 |  | 0.06 |  | 26.2 | 1 | 28
|  | Z |  | 33 | 31 |  | 8801 | 25 x 3,5 |  |  | 4 | 135 |  | 3.6 | 671 |  | 671 |  |  | 0.42 |  | 382 | 15 |  | 0.07 |  | 54.9 | 7 | 29
|  | P |  | 33 | 32 |  | 3140 | 20 x 2,8 |  |  | 0.8 | 162 |  | 2.5 | 391 |  | 391 |  |  | 0.37 |  | 215 | 15 |  | 0 |  | 24.3 | 1 | 1
|  | Z |  | 34 | 33 |  | 5300 | 20 x 2,8 |  |  | 1.3 | 158 |  | 2 | 578 |  | 16670 |  |  | 0.4 |  | 228 | 15 |  | 0.03 |  | 54.8 | 6 | 8
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [6 empty] | 10 |  |  | 16.09 | [5 empty] | 0.51 |  | 84,00 %
|  | P |  | 34 | 32 |  | 2855 | 16 x 2,2 |  |  | 9 | 126 |  | 3.7 | 1273 |  | 1273 |  |  | 0.28 |  | 105 | 15 |  | 0.11 |  | 30.1 | 2 | 21
|  | Z |  | 35 | 33 |  | 3501 | 20 x 2,8 |  |  | 5.1 | 79 |  | 3.6 | 588 |  | 588 |  |  | 0.27 |  | 153 | 15 |  | 0.18 |  | 54.8 | 6 | 32
|  | P |  | 35 | 34 |  | 1428 | 14 x 2,0 |  |  | 7.7 | 77 |  | 1.4 | 681 |  | 681 |  |  | 0.19 |  | 53 | 15 |  | 0.18 |  | 30.3 | 2 | 15
|  | Z |  | 36 | 35 |  | 421 | 14 x 2,0 |  |  | 7.7 | 12 |  | 1.8 | 219 |  | 219 |  |  | 0.07 |  | 20 | 15 |  | 1.65 |  | 54.6 | 5 | 39
|  | P |  | 36 | 34 |  | 1428 | 14 x 2,0 |  |  | 3.7 | 47 |  | 1.4 | 249 |  | 249 |  |  | 0.18 |  | 52 | 15 |  | 0.09 |  | 30.2 | 2 | 7
|  | Z |  | 37 | 35 |  | 3080 | 20 x 2,8 |  |  | 1 | 61 |  | 2 | 132 |  | 20928 |  |  | 0.23 |  | 133 | 15 |  | 0.04 |  | 54.6 | 6 | 6
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [6 empty] | 10 LF |  |  | 20.8 | [5 empty] | 0.66 |  | 88,00 %
|  | P |  | 37 | 19_a |  | 326 | 14 x 2,0 |  |  | 4.4 | 10 |  | 1.9 | 242 |  | 242 |  |  | 0.03 |  | 9 | 15 |  | 0.03 |  | 20.6 | 2 | 8
|  | Rozdzielacz Symbol | [7 empty] | Symbol dz.wł. |  |  |  | Strum. Φ [W] |  |  |  | Przepływ [kg/h] |  |  | Z [Pa] |  |  | θwlot [°C] |  | Liczba wyjść
|  | 1.07 | [7 empty] | 4 / 23 |  |  |  | 5622 |  |  |  | 263 |  |  | 0 |  |  | 55 |  | 9
|  | 1.11 | [7 empty] | 14 / 33 |  |  |  | 3140 |  |  |  | 214.6 |  |  | 0 |  |  | 55 |  | 10

## Lista pomieszczeń
| Symbol Pomieszczenia | θi [°C] | Liczba grzejników | Φ [W] | Φwym [W] | Φop [W] | Φgrz [W] | Wynik. Φop [W] | Wynik. Φgrz [W] | Wynik. Φdz [W] | Pokrycie strat [%]
Kondygnacja 0, Rzędna 0,0m, Mieszkanie Domyślne
| 1.01 | 16 | 1 p | 0 | 1106 | 1106 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 100
| 1.02 | 20 | 3 p | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 103
| 1.03 | 20 | 3 p | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 100
| 1.04 | 16 | 2 k | 0 | 2693 | 0 | 2693 | 0 | 2693 | 0 | 100
| 1.05 | 24 | 2 k + 3 p | 0 | 1558 | 1558 | 1055 | 503 | 1055 | 0 | 100
| 1.06 | 24 | 1 k + 1 p | 0 | 688 | 688 | 586 | 102 | 586 | 0 | 100
| 1.07 | 8 | 1 k | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 100
| 1.08 | 20 | 1 p | 0 | 797 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 100
| 1.09 | 20 | 1 p | 0 | 179 | 179 | 0 | 517 | 0 | 0 | 289
| 1.11 | 20 | 1 p | 0 | 68 | 68 | 0 | 397 | 0 | 0 | 584
| 1.12 | 20 | 1 p | 0 | 916 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 100
| 1.13 | 20 | 1 p | 0 | 645 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 100
| 1.14 | 16 | 2 k | 0 | 2855 | 0 | 2855 | 0 | 2855 | 0 | 100
| 1.15 | 20 | 1 p | 0 | 167 | 167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 100
| 1.16 | 20 | 1 p | 0 | 49 | 49 | 0 | 106 | 0 | 0 | 216
| 1.17 | 20 | 1 p | 0 | 45 | 45 | 0 | 99 | 0 | 0 | 221
| 1.18 | 20 | 1 p | 0 | 50 | 50 | 0 | 108 | 0 | 0 | 216
| 1.19 | 20 | 1 p | 0 | 275 | 275 | 0 | 602 | 0 | 0 | 219
| 1.2 | 24 | 1 k | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 100
| 1.21 | 16 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | 16 | 1 k | 0 | 1061 | 0 | 1061 | 0 | 1061 | 0 | 100
| 1.23 | 20 | 1 p | 0 | 317 | 317 | 0 | 633 | 0 | 0 | 200
| 1.24 | 24 | 1 k + 1 p | 0 | 722 | 722 | 597 | 125 | 597 | 0 | 100
| 1.25 | 20 | 1 p | 0 | 275 | 275 | 0 | 582 | 0 | 0 | 212
| 1.26 | 24 | 1 k | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 100
| 1.27 | 16 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.28 | 16 | 1 k | 0 | 1061 | 0 | 1061 | 0 | 1061 | 0 | 100
| 1.29 | 20 | 1 p | 0 | 325 | 325 | 0 | 647 | 0 | 0 | 199
| 1.3 | 24 | 1 k + 1 p | 0 | 722 | 722 | 607 | 115 | 607 | 0 | 100
Kondygnacja 1, Rzędna 2,8m, Mieszkanie Domyślne
| 2.01 | 20 | 1 k | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 351
| 2.02 | 24 | 1 k | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 100
| 2.04 | 20 | 1 k | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 326
| 2.05 | 24 | 1 k | 0 | 302 | 0 | 302 | 0 | 302 | 0 | 100
| 2.06 | 20 | 1 k | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 351
| 2.07 | 24 | 1 k | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 100
| 2.09 | 20 | 1 k | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 327
| 2.1 | 24 | 1 k | 0 | 302 | 0 | 302 | 0 | 302 | 0 | 100
Kondygnacja 2, Rzędna 5,6m, Mieszkanie Domyślne
| 3.02 | 20 | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.03 | 24 | 2 k | 0 | 1653 | 0 | 1653 | 0 | 1653 | 0 | 100
| 3.04 | 24 | 2 k | 0 | 1691 | 0 | 1691 | 0 | 1691 | 0 | 100
| 3.05 | 20 | 1 k | 0 | 439 | 0 | 439 | 0 | 439 | 0 | 100
| 3.06 | 20 | 2 k | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 508
| 3.08 | 20 | 1 k | 0 | 421 | 0 | 421 | 0 | 421 | 0 | 100
| 3.09 | 20 | 1 k | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 357
| 3.1 | 20 | 1 k | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 720
| 3.11 | 20 | 1 k | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 704

## Odbiorniki
|  | Symbol odb. | Symbol pomiesz. | θi [°C] | Φdane [W] | Φdobr [W] | Φzysk [W] | G [kg/h] | θz [°C] |  | θp [°C] |  | Typ grzejnika |  |  | L [mm] |  | H [mm] | D [mm] | A'/A [%]
Kondygnacja: 0
Mieszkanie: Domyślne
|  | G: 1,04_a | 1.04 | 16 | 1347 | 1347 | 0 | 49.1 | 54.3 |  | 30.6 |  | CV33-900 |  |  | 1100 |  | 900 | 152 | 100
|  | G: 1,04_b | 1.04 | 16 | 1347 | 1346 | 0 | 63.7 | 54.8 |  | 36.6 |  | CV22-900 |  |  | 1200 |  | 900 | 102 | 100
|  | G: 1,05_a | 1.05 | 24 | 641 | 641 | 0 | 57.7 | 54.7 |  | 45.1 |  | SAN18 |  |  | 900 |  | 1760 | 100 | 100
|  | G: 1,05_b | 1.05 | 24 | 414 | 414 | 0 | 37 | 54.6 |  | 45 |  | SAN11 |  |  | 900 |  | 1130 | 100 | 100
|  | G: 1,06 | 1.06 | 24 | 586 | 586 | 0 | 65.1 | 54.9 |  | 47.2 |  | SAN18 |  |  | 750 |  | 1760 | 100 | 100
|  | G: 1,07 | 1.07 | 8 | 326 | 326 | 0 | 8.8 | 52.6 |  | 20.6 |  | CV11-600 |  |  | 800 |  | 600 | 60 | 100
|  | G: 1,14_a | 1.14 | 16 | 1428 | 1427 | 0 | 52 | 53.8 |  | 30.2 |  | CV33-900 |  |  | 1200 |  | 900 | 152 | 100
|  | G: 1,14_b | 1.14 | 16 | 1428 | 1427 | 0 | 53 | 53.5 |  | 30.3 |  | CV33-900 |  |  | 1200 |  | 900 | 152 | 100
|  | G: 1,20 | 1.2 | 24 | 484 | 484 | 0 | 31.6 | 54.3 |  | 41 |  | SAN18 |  |  | 750 |  | 1760 | 100 | 100
|  | G: 1,22 | 1.22 | 16 | 1061 | 1061 | 0 | 37.5 | 54.6 |  | 30.3 |  | CV33-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 152 | 100
|  | G: 1,24 | 1.24 | 24 | 597 | 597 | 0 | 46.1 | 54.2 |  | 43 |  | SAN18 |  |  | 900 |  | 1760 | 100 | 100
|  | G: 1,26 | 1.26 | 24 | 484 | 484 | 0 | 31.9 | 54.2 |  | 41.1 |  | SAN18 |  |  | 750 |  | 1760 | 100 | 100
|  | G: 1,28 | 1.28 | 16 | 1061 | 1061 | 0 | 37.7 | 54.5 |  | 30.3 |  | CV33-600 |  |  | 1200 |  | 600 | 152 | 100
|  | G: 1,30 | 1.3 | 24 | 607 | 607 | 0 | 49.6 | 54.2 |  | 43.6 |  | SAN18 |  |  | 900 |  | 1760 | 100 | 100
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | G: 1,04_a | 1.04 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.13
|  | G: 1,04_a | 1.04 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 25.76 |  | 2 | 0.81 |  | 2
|  | G: 1,04_b | 1.04 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.21
|  | G: 1,04_b | 1.04 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 26.47 |  | 2 | 0.84 |  | 2
|  | 11 | 1.05 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 26.28 |  | 0.5 | 0.83 |  | 2
|  | 7 | 1.05 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 26.55 |  | 0.6 | 0.84 |  | 3
|  | 19_a | 1.06 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 28.85 |  | 0.7 | 0.91 |  | 3.5
|  | G: 1,07 | 1.07 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0
|  | G: 1,07 | 1.07 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 29.67 |  | 2 | 0.94 |  | 1
|  | G: 1,14_a | 1.14 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.14
|  | G: 1,14_a | 1.14 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 20.84 |  | 2 | 0.66 |  | 2
|  | G: 1,14_b | 1.14 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.15
|  | G: 1,14_b | 1.14 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 20.1 |  | 2 | 0.63 |  | 2
|  | 1025 | 1.2 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 30.82 |  | 0.5 | 0.89 |  | 1.5
|  | G: 1,22 | 1.22 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.07
|  | G: 1,22 | 1.22 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 30.52 |  | 2 | 0.89 |  | 2
|  | 1028 | 1.24 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 30.12 |  | 0.5 | 0.87 |  | 2.5
|  | 1030 | 1.26 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 30.44 |  | 0.5 | 0.88 |  | 1.5
|  | G: 1,28 | 1.28 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.07
|  | G: 1,28 | 1.28 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 30.24 |  | 2 | 0.88 |  | 2
|  | 1033 | 1.3 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 29.71 |  | 0.5 | 0.86 |  | 2.5
Kondygnacja: 1
Mieszkanie: Domyślne
|  | OONO: 2,01_b | 2.01 | 20 | 2100 | 2100 | 0 | 90.5 | 54.9 |  | 34.9 |  | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | G: 2,02 | 2.02 | 24 | 280 | 280 | 0 | 12.2 | 54.3 |  | 34.5 |  | SAN11 |  |  | 900 |  | 1130 | 100 | 100
|  | OONO: 2,04_b | 2.04 | 20 | 2100 | 2100 | 0 | 90.5 | 54.7 |  | 34.7 |  | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | G: 2,05 | 2.05 | 24 | 302 | 302 | 0 | 17 | 52.4 |  | 37.1 |  | SAN11 |  |  | 900 |  | 1130 | 100 | 100
|  | OONO: 2,06_b | 2.06 | 20 | 2100 | 2100 | 0 | 90.5 | 54.5 |  | 34.5 |  | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | G: 2,07 | 2.07 | 24 | 280 | 280 | 0 | 12.1 | 54.4 |  | 34.4 |  | SAN11 |  |  | 900 |  | 1130 | 100 | 100
|  | OONO: 2,09_b | 2.09 | 20 | 2100 | 2100 | 0 | 90.5 | 54.3 |  | 34.3 |  | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | G: 2,10 | 2.1 | 24 | 302 | 302 | 0 | 17.2 | 52.3 |  | 37.1 |  | SAN11 |  |  | 900 |  | 1130 | 100 | 100
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | 1005 | 2.01 | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [5 empty] | 10 LF |  | 22.33 |  |  | 0.65 |  | 61,00 %
|  | 1010 | 2.02 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 29.02 |  | 0.5 | 0.84 |  | 1
|  | 1007 | 2.04 | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [5 empty] | 10 LF |  | 20.98 |  |  | 0.61 |  | 61,00 %
|  | 1008 | 2.05 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 29.03 |  | 0.5 | 0.84 |  | 1
|  | 1014 | 2.06 | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [5 empty] | 10 LF |  | 17.91 |  |  | 0.52 |  | 61,00 %
|  | 1012 | 2.07 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 27.97 |  | 0.5 | 0.81 |  | 1
|  | 1016 | 2.09 | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [5 empty] | 10 LF |  | 16.56 |  |  | 0.48 |  | 61,00 %
|  | 1017 | 2.1 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 24.61 |  | 0.5 | 0.71 |  | 1
Kondygnacja: 2
Mieszkanie: Domyślne
|  | G: 3,03_a | 3.03 | 24 | 1342 | 1342 | 0 | 64.6 | 54.7 |  | 36.8 |  | CV33-900 |  |  | 1400 |  | 900 | 152 | 100
|  | G: 3,03_b | 3.03 | 24 | 311 | 311 | 0 | 15 | 54.5 |  | 36.7 |  | SAN11 |  |  | 900 |  | 1130 | 100 | 100
|  | G: 3,04_a | 3.04 | 24 | 1372 | 1372 | 0 | 69.9 | 54.4 |  | 37.5 |  | CV33-900 |  |  | 1400 |  | 900 | 152 | 100
|  | G: 3,04_b | 3.04 | 24 | 319 | 319 | 0 | 16.4 | 54.2 |  | 37.4 |  | SAN11 |  |  | 900 |  | 1130 | 100 | 100
|  | G: 3,05 | 3.05 | 20 | 439 | 439 | 0 | 20.5 | 54.2 |  | 35.7 |  | CV22-600 |  |  | 700 |  | 600 | 102 | 100
|  | OONO: 3,06_c | 3.06 | 20 | 5300 | 5300 | 0 | 228.4 | 54.8 |  | 34.8 |  | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | OONO: 3,06_d | 3.06 | 20 | 5300 | 5300 | 0 | 228.4 | 54.8 |  | 34.8 |  | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | G: 3,08 | 3.08 | 20 | 421 | 421 | 0 | 20.5 | 53 |  | 35.3 |  | CV22-600 |  |  | 700 |  | 600 | 102 | 100
|  | OONO: 3,09_b | 3.09 | 20 | 3080 | 3080 | 0 | 132.7 | 54.6 |  | 34.6 |  | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | OONO: 3,10_b | 3.1 | 20 | 5050 | 5050 | 0 | 217.6 | 54.5 |  | 34.5 |  | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | OONO: 3,11_b | 3.11 | 20 | 5050 | 5050 | 0 | 217.6 | 54.9 |  | 34.9 |  | (Δp) | [6 empty] | 0
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | 28 | 3.03 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 28.55 |  | 0.5 | 0.9 |  | 1
|  | G: 3,03_a | 3.03 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 28.41 |  | 2 | 0.9 |  | 2
|  | 29 | 3.04 | Zawór RTD-N kątowy standard | [5 empty] | 10 |  | 28.54 |  | 0.5 | 0.9 |  | 1
|  | G: 3,04_a | 3.04 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 26.99 |  | 2 | 0.85 |  | 3
|  | G: 3,05 | 3.05 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.02
|  | G: 3,05 | 3.05 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 27.51 |  | 2 | 0.87 |  | 1
|  | 32 | 3.06 | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [5 empty] | 10 |  | 17.51 |  |  | 0.55 |  | 84,00 %
|  | 34 | 3.06 | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [5 empty] | 10 |  | 16.09 |  |  | 0.51 |  | 84,00 %
|  | G: 3,08 | 3.08 | Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. | [7 empty] | 0.02
|  | G: 3,08 | 3.08 | Oventrop - wkładka zaworowa GH | [7 empty] | 25.59 |  | 2 | 0.81 |  | 1
|  | 37 | 3.09 | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [5 empty] | 10 LF |  | 20.8 |  |  | 0.66 |  | 88,00 %
|  | 1020 | 3.1 | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [5 empty] | 10 |  | 16.11 |  |  | 0.47 |  | 80,00 %
|  | 1019 | 3.11 | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | [5 empty] | 10 |  | 20.27 |  |  | 0.59 |  | 80,00 %

## Wyniki O.P.
|  | Symbol PG Okładzina Rλb [(m²·K)/W] | Φ wym [W] | Nadw Φ [W] | Δθ [K] | SB SW | pow. [m²] | T [mm] | θpp/q [°C]/[W/m²] | Pow. przył. prze. | Φprz [W] | Liczba pętli | Dł. rur łącznie prz.+pęt. | Przep. [kg/h] [m/s] | Strata ciśn. rura + kszt. z.z.; z.p. [kPa] | Nast. zaw.
Kondygnacja: 0; Mieszkanie: Domyślne
Rozdzielacz z mieszaczem:1,07 (θz = 34,2 °C) Liczba wyjść: 9; Nastawy na: z.p.; G: 263,0 kg/h; Δpmin 15,82 kPa
Pomieszczenie: 1,03; θi = 20 °C; Φ wym = 2400 W; Nadwyżka Φ = 0 W; Wynik. Φop = 2400 W; Liczba PG: 3;
|  | 1,03_a wykł. PVC - 0,050 | 926 | 0 | 8.5 | SW: | 37.4 | 300 | 22,9/28 | 8.5 | 107.3 |  | 106,2 9,8+96,3 | 116,9 0,211 | 7,45 1,69; 7,03 | 2,70 obr.
|  | 1,03_b wykł. PVC - 0,050 | 825 | 0 | 9.5 | SW: | 33.3 | 300 | 22,7/26 | 3.6 | 45.7 |  | 122,3 23,3+99,1 | 115,9 0,209 | 8,48 0,78; 6,90 | 2,70 obr.
|  | 1,03_c wykł. PVC - 0,050 | 649 | 0 | 10.1 | SW: | 26.2 | 300 | 22,5/25 |  | 0 |  | 122,2 34,8+87,4 | 105,4 0,190 | 7,19 1,09; 7,88 | 2,60 obr.
Pomieszczenie: 1,05; θi = 24 °C; Φ wym = 1558 W; Nadwyżka Φ = -1055 W; Wynik. Φop = 503 W; Liczba PG: 3;
|  | 1,05_a ceramika - 0,020 | 319 | -210 | 1 | SW: | 3.3 | 300 | 27,3/33 |  | 0 |  | 18,0 7,0+10,9 | 157,3 0,284 | 2,06 1,30; 12,80 | 2,70 obr.
|  | 1,05_b ceramika - 0,020 | 321 | -211 | 1 | SW: | 3.3 | 300 | 27,3/33 |  | 0 |  | 14,2 3,2+11,0 | 134,5 0,243 | 1,24 2,00; 12,92 | 2,60 obr.
|  | 1,05_c ceramika - 0,020 | 918 | -634 | 1 | SW: | 10.3 | 300 | 27,3/33 | 2.2 | 14.1 |  | 29,2 2,0+27,2 | 332,3 0,600 | 12,42 1,27; 2,47 | 4,90 obr.
Pomieszczenie: 1,06; θi = 24 °C; Φ wym = 688 W; Nadwyżka Φ = -586 W; Wynik. Φop = 102 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,06 ceramika - 0,020 | 688 | -586 | 2 | SW: | 3.3 | 300 | 27,1/31 |  | 0 |  | 14,8 4,0+10,9 | 63,6 0,115 | 0,23 1,12; 14,81 | 1,30 obr.
Pomieszczenie: 1,08; θi = 20 °C; Φ wym = 797 W; Nadwyżka Φ = 0 W; Wynik. Φop = 797 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,08 wykł. PVC - 0,050 | 797 | 0 | 6.8 | SW: | 15.7 | 100 | 24,8/51 |  | 0 |  | 169,8 12,4+157,4 | 128,8 0,232 | 14,02 0,41; 1,74 | 3,50 obr.
Pomieszczenie: 1,09; θi = 20 °C; Φ wym = 179 W; Nadwyżka Φ = + 338 W; Wynik. Φop = 517 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,09 wykł. PVC - 0,050 | 179 | 338 | 10.2 | SW: | 21.1 | 300 | 22,5/25 |  | 0 |  | 79,0 8,9+70,2 | 65,0 0,117 | 1,40 1,38; 13,38 | 1,40 obr.
Kondygnacja: 0; Mieszkanie: Domyślne
Rozdzielacz z mieszaczem:1,11 (θz = 30,7 °C) Liczba wyjść: 10; Nastawy na: z.p.; G: 214,6 kg/h; Δpmin 29,12 kPa
Pomieszczenie: 1,02; θi = 20 °C; Φ wym = 1200 W; Nadwyżka Φ = + 37 W; Wynik. Φop = 1237 W; Liczba PG: 3;
|  | 1,02_a wykł. PVC - 0,050 | 373 | 37 | 5.7 | SW: | 24.1 | 150 | 23,2/32 | 15.9 | 143.4 |  | 56,5 2,3+54,2 | 55,4 0,100 | 0,87 13,04; 18,26 | 1,00 obr.
|  | 1,02_b wykł. PVC - 0,050 | 272 | 0 | 8.8 | SW: | 17.6 | 300 | 21,6/15 |  | 0 |  | 98,1 39,6+58,5 | 67,4 0,122 | 1,92 3,32; 26,94 | 1,00 obr.
|  | 1,02_c wykł. PVC - 0,050 | 556 | 0 | 8 | SW: | 35.9 | 300 | 21,9/18 | 7.2 | 45.9 |  | 119,6 23,9+95,7 | 96,6 0,174 | 6,13 0,16; 25,89 | 1,50 obr.
Pomieszczenie: 1,11; θi = 20 °C; Φ wym = 68 W; Nadwyżka Φ = + 329 W; Wynik. Φop = 397 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,11 wykł. PVC - 0,050 | 68 | 329 | 9.5 | SW: | 34 | 300 | 21,4/13 | 7.8 | 49.6 |  | 89,4 2,0+87,4 | 55,7 0,100 | 1,46 12,35; 18,37 | 1,00 obr.
Pomieszczenie: 1,12; θi = 20 °C; Φ wym = 916 W; Nadwyżka Φ = 0 W; Wynik. Φop = 916 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,12 wykł. PVC - 0,050 | 916 | 0 | 6.6 | SW: | 31.1 | 150 | 23,0/30 | 0.4 | 4 |  | 209,4 6,9+202,4 | 168,8 0,305 | 28,24 0,50; 3,44 | 3,40 obr.
Pomieszczenie: 1,13; θi = 20 °C; Φ wym = 645 W; Nadwyżka Φ = 0 W; Wynik. Φop = 645 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,13 wykł. PVC - 0,050 | 645 | 0 | 6.4 | SW: | 30 | 300 | 22,2/22 |  | 0 |  | 110,0 10,1+99,9 | 136,4 0,246 | 10,23 2,52; 19,43 | 2,50 obr.
Pomieszczenie: 1,15; θi = 20 °C; Φ wym = 167 W; Nadwyżka Φ = -1 W; Wynik. Φop = 166 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,15 wykł. PVC - 0,050 | 167 | -1 | 5.1 | SW: | 6.9 | 300 | 22,5/24 |  | 0 |  | 46,6 23,5+23,1 | 55,5 0,100 | 0,72 13,15; 18,31 | 1,00 obr.
Pomieszczenie: 1,16; θi = 20 °C; Φ wym = 49 W; Nadwyżka Φ = + 57 W; Wynik. Φop = 106 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,16 wykł. PVC - 0,050 | 49 | 57 | 3.8 | SW: | 4 | 300 | 22,7/26 |  | 0 |  | 40,0 26,6+13,3 | 55,8 0,101 | 0,61 13,06; 18,51 | 1,00 obr.
Pomieszczenie: 1,17; θi = 20 °C; Φ wym = 45 W; Nadwyżka Φ = + 54 W; Wynik. Φop = 99 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,17 wykł. PVC - 0,050 | 45 | 54 | 3.7 | SW: | 3.7 | 300 | 22,7/27 |  | 0 |  | 40,9 28,4+12,5 | 56,7 0,102 | 0,63 12,40; 19,15 | 1,00 obr.
Pomieszczenie: 1,18; θi = 20 °C; Φ wym = 50 W; Nadwyżka Φ = + 58 W; Wynik. Φop = 108 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,18 wykł. PVC - 0,050 | 50 | 58 | 4 | SW: | 4.1 | 300 | 22,7/26 |  | 0 |  | 42,2 28,4+13,8 | 55,4 0,100 | 0,64 13,27; 18,27 | 1,00 obr.
Kondygnacja: 0; Mieszkanie: Domyślne
Rozdzielacz z mieszaczem:1,19 (θz = 37,3 °C) Liczba wyjść: 7; Nastawy na: z.p.; G: 264,0 kg/h; Δpmin 29,96 kPa
Pomieszczenie: 1,01; θi = 16 °C; Φ wym = 1106 W; Nadwyżka Φ = -1 W; Wynik. Φop = 1105 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,01 wykł. PVC - 0,050 | 1106 | -1 | 2.1 | SB: | 23.5 | 250 | 22,5/69 | 12.3 | 326.9 |  | 47,1 2,3+44,9 | 383,3 0,692 | 25,43 1,63; 3,04 | 5,00 obr.
Pomieszczenie: 1,19; θi = 20 °C; Φ wym = 275 W; Nadwyżka Φ = + 327 W; Wynik. Φop = 602 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,19 ceramika - 0,020 | 275 | 327 | 10.3 | SW: | 15.5 | 300 | 23,8/39 |  | 0 |  | 53,8 2,2+51,6 | 66,3 0,120 | 0,91 3,06; 26,12 | 1,00 obr.
Pomieszczenie: 1,23; θi = 20 °C; Φ wym = 317 W; Nadwyżka Φ = + 316 W; Wynik. Φop = 633 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,23 wykł. PVC - 0,050 | 317 | 316 | 10 | SW: | 15.9 | 250 | 23,9/40 |  | 0 |  | 75,5 11,8+63,7 | 72,4 0,131 | 2,27 1,67; 26,16 | 1,10 obr.
Pomieszczenie: 1,24; θi = 24 °C; Φ wym = 722 W; Nadwyżka Φ = -597 W; Wynik. Φop = 125 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,24 ceramika - 0,020 | 722 | -597 | 1.3 | SW: | 2.9 | 300 | 28,2/43 |  | 0 |  | 25,8 16,2+9,6 | 189,8 0,342 | 4,05 7,38; 18,67 | 2,70 obr.
Pomieszczenie: 1,25; θi = 20 °C; Φ wym = 275 W; Nadwyżka Φ = + 307 W; Wynik. Φop = 582 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,25 ceramika - 0,020 | 275 | 307 | 10.8 | SW: | 15.4 | 300 | 23,7/38 |  | 0 |  | 64,8 13,4+51,5 | 69,2 0,125 | 1,16 0,44; 28,50 | 1,00 obr.
Pomieszczenie: 1,29; θi = 20 °C; Φ wym = 325 W; Nadwyżka Φ = + 322 W; Wynik. Φop = 647 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,29 wykł. PVC - 0,050 | 325 | 322 | 11.6 | SW: | 16.1 | 200 | 23,9/40 |  | 0 |  | 103,3 23,0+80,3 | 87,6 0,158 | 4,35 1,43; 24,32 | 1,40 obr.
Pomieszczenie: 1,30; θi = 24 °C; Φ wym = 722 W; Nadwyżka Φ = -607 W; Wynik. Φop = 115 W; Liczba PG: 1;
|  | 1,30 ceramika - 0,020 | 722 | -607 | 2.9 | SW: | 2.8 | 300 | 27,9/40 |  | 0 |  | 31,6 22,1+9,5 | 147,5 0,266 | 3,21 0,72; 26,16 | 2,40 obr.

## Parametry montażu O.P.
|  | Symbol PG Okładzina Rλb [(m²·K)/W] | SB SW | pow. [m²] | T [mm] | Typ rury Sposób ułożenia | Liczba pętli | Dł. rur łącznie prz.+pęt. | Nast. zaw. | Warstwy podłogi
Kondygnacja: 0; Mieszkanie: Domyślne
Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: ; Liczba wyjść: 9; Typ: Rozdzielacz z mieszaczem; z.z.: Zawór odcinający; z.p.: Zawór z reg. wstępną; Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa;
Pomieszczenie: 1,03, Liczba PG: 3 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,03_a wykł. PVC - 0,050 | SW: | 37.4 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 3 |  | 106,2 9,8+96,3 | 2,70 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
|  | 1,03_b wykł. PVC - 0,050 | SW: | 33.3 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 2 |  | 122,3 23,3+99,1 | 2,70 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
|  | 1,03_c wykł. PVC - 0,050 | SW: | 26.2 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 2 |  | 122,2 34,8+87,4 | 2,60 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,05, Liczba PG: 3 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,05_a ceramika - 0,020 | SW: | 3.3 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 18,0 7,0+10,9 | 2,70 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
|  | 1,05_b ceramika - 0,020 | SW: | 3.3 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 1 |  | 14,2 3,2+11,0 | 2,60 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
|  | 1,05_c ceramika - 0,020 | SW: | 10.3 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 29,2 2,0+27,2 | 4,90 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,06, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,06 ceramika - 0,020 | SW: | 3.3 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 14,8 4,0+10,9 | 1,30 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,08, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,08 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 15.7 | 100 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 1 |  | 169,8 12,4+157,4 | 3,50 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,09, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,09 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 21.1 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 4 |  | 79,0 8,9+70,2 | 1,40 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Kondygnacja: 0; Mieszkanie: Domyślne
Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: ; Liczba wyjść: 10; Typ: Rozdzielacz z mieszaczem; z.z.: Zawór odcinający; z.p.: Zawór z reg. wstępną; Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa;
Pomieszczenie: 1,02, Liczba PG: 3 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,02_a wykł. PVC - 0,050 | SW: | 24.1 | 150 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 56,5 2,3+54,2 | 1,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
|  | 1,02_b wykł. PVC - 0,050 | SW: | 17.6 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 4 |  | 98,1 39,6+58,5 | 1,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
|  | 1,02_c wykł. PVC - 0,050 | SW: | 35.9 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 2 |  | 119,6 23,9+95,7 | 1,50 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,11, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,11 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 34 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 4 |  | 89,4 2,0+87,4 | 1,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,12, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,12 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 31.1 | 150 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 1 |  | 209,4 6,9+202,4 | 3,40 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,13, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,13 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 30 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 3 |  | 110,0 10,1+99,9 | 2,50 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,15, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,15 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 6.9 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 46,6 23,5+23,1 | 1,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,16, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,16 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 4 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 40,0 26,6+13,3 | 1,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,17, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,17 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 3.7 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 40,9 28,4+12,5 | 1,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,18, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,18 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 4.1 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 42,2 28,4+13,8 | 1,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Kondygnacja: 0; Mieszkanie: Domyślne
Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: ; Liczba wyjść: 7; Typ: Rozdzielacz z mieszaczem; z.z.: Zawór odcinający; z.p.: Zawór z reg. wstępną; Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa;
Pomieszczenie: 1,01, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,01 wykł. PVC - 0,050 | SB: | 23.5 | 250 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 4 |  | 47,1 2,3+44,9 | 5,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,19, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,19 ceramika - 0,020 | SW: | 15.5 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 53,8 2,2+51,6 | 1,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,23, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,23 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 15.9 | 250 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 4 |  | 75,5 11,8+63,7 | 1,10 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,24, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,24 ceramika - 0,020 | SW: | 2.9 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 2 |  | 25,8 16,2+9,6 | 2,70 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,25, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,25 ceramika - 0,020 | SW: | 15.4 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 3 |  | 64,8 13,4+51,5 | 1,00 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,29, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,29 wykł. PVC - 0,050 | SW: | 16.1 | 200 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 3 |  | 103,3 23,0+80,3 | 1,40 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm
Pomieszczenie: 1,30, Liczba PG: 1 System taki sam jak domyślny: Styropian z folią + klipsy
|  | 1,30 ceramika - 0,020 | SW: | 2.8 | 300 | Rura PE-Xc 18x2.0 Ślimak Zwoje: Zwój 5 |  | 31,6 22,1+9,5 | 2,40 obr. | Wylewka: 6,8 cm (Su: 5,0cm) Styropian z folią + klipsy 0,2 mm

## Obiegi
|  | Opis | Strum. Φ [W] | G [kg/h] | L [m] | Średnica [mm] | v [m/s] | R [Pa/m] | ζ | Z [Pa] | R*L+Z [Pa] | Opór arm. [Pa] |  | Opór całk. [Pa] |  | Δθ [K] | Gr.izol [mm]
Źródło: (bez nazwy)
Obieg przez grzejnik 1,28
|  | Ź | 27700 | 1354 | [9 empty] | 0
|  | Pompa | 27700 | 1354 | [9 empty] | -34469
|  | 1001 | 27700 | 1354 | 0 | 40 x 4,0 | 0.47 | 81 | 2.4 | 72 | 72 | 0 |  | 72 |  | 0 | 15
|  | 1021 | 8036 | 498 | 0 | 32 x 4,0 | 0.31 | 55 | 1.8 | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  | 0 | 15
|  | 1021_a | 8036 | 498 | 5 | 32 x 4,0 | 0.31 | 55 | 1.8 | 0 | 274 | 0 |  | 274 |  | 0.1 | 15
|  | 1029 | 2152 | 119 | 6.8 | 16 x 2,2 | 0.32 | 142 | 3.8 | 118 | 1087 | 0 |  | 1087 |  | 0.3 | 15
|  | 1031 | 1668 | 87 | 1.5 | 16 x 2,2 | 0.23 | 82 | 3.6 | 90 | 212 | 0 |  | 212 |  | 0.1 | 15
|  | 1032 | 1061 | 38 | 0.3 | 14 x 2,0 | 0.14 | 39 | 1.8 | 96 | 107 | 0 |  | 107 |  | 0 | 15
|  | G | 1061 | 38 | [7 empty] | 30314 |  | 30328 |  | 24.2
|  | G (H graw) | [11 empty] | 243
|  | 1032 | 1061 | 38 | 0.4 | 14 x 2,0 | 0.13 | 34 | 1.8 | 95 | 108 | 0 |  | 108 |  | 0 | 15
|  | 1031 | 1668 | 87 | 1.3 | 16 x 2,2 | 0.23 | 88 | 3.6 | 89 | 200 | 0 |  | 200 |  | 0 | 15
|  | 1029 | 2152 | 119 | 6.8 | 16 x 2,2 | 0.32 | 151 | 3.8 | 117 | 1151 | 0 |  | 1151 |  | 0.1 | 15
|  | 1021_a | 8036 | 498 | 4.9 | 32 x 4,0 | 0.31 | 59 | 1.8 | 0 | 290 | 0 |  | 290 |  | 0 | 15
|  | 1021 | 8036 | 498 | 0 | 32 x 4,0 | 0.31 | 59 | 1.8 | 198 | 198 | 0 |  | 198 |  | 0 | 15
|  | 1001 | 27700 | 1354 | 0 | 40 x 4,0 | 0.47 | 88 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,22
|  | 1022 | 5884 | 379 | 0.7 | 25 x 3,5 | 0.42 | 134 | 3.2 | 206 | 294 | 0 |  | 294 |  | 0 | 15
|  | 1024 | 2142 | 115 | 3.6 | 16 x 2,2 | 0.31 | 133 | 3.4 | 189 | 674 | 0 |  | 674 |  | 0.2 | 15
|  | 1026 | 1658 | 84 | 2.1 | 16 x 2,2 | 0.22 | 76 | 3.6 | 84 | 247 | 0 |  | 247 |  | 0.1 | 15
|  | 1027 | 1061 | 38 | 0.2 | 14 x 2,0 | 0.13 | 38 | 1.8 | 88 | 95 | 0 |  | 95 |  | 0 | 15
|  | G | 1061 | 38 | [7 empty] | 30593 |  | 30607 |  | 24.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | 243
|  | 1026 | 1061 | 38 | 0.2 | 14 x 2,0 | 0.13 | 34 | 1.8 | 88 | 94 | 0 |  | 94 |  | 0 | 15
|  | 1025 | 1658 | 84 | 2.1 | 16 x 2,2 | 0.22 | 82 | 3.6 | 83 | 258 | 0 |  | 258 |  | 0.1 | 15
|  | 1023 | 2142 | 115 | 3.4 | 16 x 2,2 | 0.3 | 143 | 3.4 | 188 | 672 | 0 |  | 672 |  | 0.1 | 15
|  | 1022 | 5884 | 379 | 0.6 | 25 x 3,5 | 0.42 | 145 | 3.2 | 170 | 251 | 0 |  | 251 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,26
|  | 1030 | 484 | 32 | 3.4 | 14 x 2,0 | 0.11 | 19 | 3.3 | 195 | 258 | 30438 |  | 30696 |  | 0.5 | 15
|  | G | 484 | 32 | [7 empty] | 0 |  | 49 |  | 13.1
|  | G (H graw) | [11 empty] | 189
|  | 1030 | 484 | 32 | 3.4 | 14 x 2,0 | 0.11 | 23 | 2 | 185 | 264 | 0 |  | 264 |  | 0.3 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,20
|  | 1025 | 484 | 32 | 3.5 | 14 x 2,0 | 0.11 | 18 | 2.9 | 179 | 244 | 30822 |  | 31066 |  | 0.5 | 15
|  | G | 484 | 32 | [7 empty] | 0 |  | 48 |  | 13.2
|  | G (H graw) | [11 empty] | 190
|  | 1024 | 484 | 32 | 3 | 14 x 2,0 | 0.11 | 23 | 2 | 173 | 241 | 0 |  | 241 |  | 0.2 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,30
|  | 1033 | 607 | 50 | 4.7 | 14 x 2,0 | 0.18 | 62 | 2.9 | 71 | 360 | 29714 |  | 30073 |  | 0.4 | 15
|  | G | 607 | 50 | [7 empty] | 0 |  | 119 |  | 10.6
|  | G (H graw) | [11 empty] | 175
|  | 1033 | 607 | 50 | 5.6 | 14 x 2,0 | 0.18 | 65 | 2 | 58 | 419 | 0 |  | 419 |  | 0.3 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,24
|  | 1028 | 597 | 46 | 4.8 | 14 x 2,0 | 0.17 | 55 | 2.9 | 74 | 338 | 30115 |  | 30453 |  | 0.5 | 15
|  | G | 597 | 46 | [7 empty] | 0 |  | 102 |  | 11.2
|  | G (H graw) | [11 empty] | 178
|  | 1027 | 597 | 46 | 4.2 | 14 x 2,0 | 0.16 | 57 | 2 | 63 | 306 | 0 |  | 306 |  | 0.3 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez odbiornik o narzuconym oporze 2,06_b
|  | 1002 | 19664 | 856 | 2.7 | 32 x 4,0 | 0.53 | 142 | 3.6 | 400 | 782 | 0 |  | 782 |  | 0 | 15
|  | 1003 | 9564 | 420 | 0 | 25 x 3,5 | 0.47 | 160 | 1.8 | 505 | 505 | 0 |  | 505 |  | 0 | 15
|  | 1003_a | 9564 | 420 | 0.2 | 25 x 3,5 | 0.47 | 160 | 1.8 | 0 | 34 | 0 |  | 34 |  | 0 | 15
|  | 1009 | 5062 | 222 | 5.4 | 20 x 2,8 | 0.39 | 151 | 3.6 | 222 | 1040 | 0 |  | 1040 |  | 0.1 | 15
|  | 1011 | 4782 | 210 | 2.9 | 20 x 2,8 | 0.36 | 137 | 3.6 | 131 | 534 | 0 |  | 534 |  | 0.1 | 15
|  | 1013 | 4502 | 198 | 6.5 | 20 x 2,8 | 0.34 | 124 | 3.6 | 141 | 950 | 0 |  | 950 |  | 0.2 | 15
|  | 1014 | 2100 | 91 | 0.7 | 16 x 2,2 | 0.24 | 88 | 2 | 227 | 288 | 17905 |  | 18193 |  | 0 | 15
|  | OONO | 2100 | 91 | [7 empty] | 0 |  | 8000 |  | 20
|  | OONO (H graw) | [11 empty] | 60
|  | 1014 | 2100 | 91 | 0.6 | 16 x 2,2 | 0.24 | 95 | 2 | 225 | 281 | 0 |  | 281 |  | 0 | 15
|  | 1013 | 4502 | 198 | 6.5 | 20 x 2,8 | 0.34 | 134 | 3.6 | 139 | 1016 | 0 |  | 1016 |  | 0.1 | 15
|  | 1011 | 4782 | 210 | 2.9 | 20 x 2,8 | 0.36 | 149 | 3.6 | 130 | 567 | 0 |  | 567 |  | 0 | 15
|  | 1009 | 5062 | 222 | 5.2 | 20 x 2,8 | 0.38 | 164 | 3.6 | 220 | 1075 | 0 |  | 1075 |  | 0.1 | 15
|  | 1003_a | 9564 | 420 | 0.3 | 25 x 3,5 | 0.46 | 173 | 1.8 | 0 | 54 | 0 |  | 54 |  | 0 | 15
|  | 1003 | 9564 | 420 | 0 | 25 x 3,5 | 0.46 | 173 | 1.8 | 500 | 500 | 0 |  | 500 |  | 0 | 15
|  | 1002 | 19664 | 856 | 2.7 | 32 x 4,0 | 0.53 | 154 | 3.6 | 396 | 808 | 0 |  | 808 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez odbiornik o narzuconym oporze 2,09_b
|  | 1015 | 2402 | 108 | 5.5 | 16 x 2,2 | 0.29 | 119 | 3.2 | 104 | 762 | 0 |  | 762 |  | 0.2 | 15
|  | 1016 | 2100 | 91 | 0.5 | 16 x 2,2 | 0.24 | 88 | 1.6 | 132 | 174 | 16561 |  | 16735 |  | 0 | 15
|  | OONO | 2100 | 91 | [7 empty] | 0 |  | 8000 |  | 20
|  | OONO (H graw) | [11 empty] | 60
|  | 1016 | 2100 | 91 | 0.6 | 16 x 2,2 | 0.24 | 95 | 1.6 | 131 | 186 | 0 |  | 186 |  | 0 | 15
|  | 1015 | 2402 | 108 | 5.3 | 16 x 2,2 | 0.28 | 129 | 3.2 | 103 | 791 | 0 |  | 791 |  | 0.1 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez odbiornik o narzuconym oporze 2,04_b
|  | 1004 | 4502 | 198 | 1.2 | 20 x 2,8 | 0.34 | 123 | 3.6 | 239 | 387 | 0 |  | 387 |  | 0 | 15
|  | 1006 | 2402 | 108 | 5.5 | 16 x 2,2 | 0.29 | 118 | 3.2 | 104 | 754 | 0 |  | 754 |  | 0.2 | 15
|  | 1007 | 2100 | 91 | 0.5 | 16 x 2,2 | 0.24 | 88 | 1.6 | 132 | 179 | 20984 |  | 21163 |  | 0 | 15
|  | OONO | 2100 | 91 | [7 empty] | 0 |  | 8000 |  | 20
|  | OONO (H graw) | [11 empty] | 60
|  | 1007 | 2100 | 91 | 0.4 | 16 x 2,2 | 0.24 | 95 | 1.6 | 131 | 172 | 0 |  | 172 |  | 0 | 15
|  | 1006 | 2402 | 108 | 5.3 | 16 x 2,2 | 0.28 | 128 | 3.2 | 103 | 782 | 0 |  | 782 |  | 0.1 | 15
|  | 1004 | 4502 | 198 | 1.2 | 20 x 2,8 | 0.34 | 134 | 3.6 | 237 | 397 | 0 |  | 397 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez odbiornik o narzuconym oporze 2,01_b
|  | 1005 | 2100 | 91 | 0.6 | 16 x 2,2 | 0.24 | 88 | 2 | 227 | 283 | 22332 |  | 22614 |  | 0 | 15
|  | OONO | 2100 | 91 | [7 empty] | 0 |  | 8000 |  | 20
|  | OONO (H graw) | [11 empty] | 60
|  | 1005 | 2100 | 91 | 0.3 | 16 x 2,2 | 0.24 | 95 | 2 | 225 | 257 | 0 |  | 257 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 2,10
|  | 1017 | 302 | 17 | 8.1 | 14 x 2,0 | 0.06 | 10 | 2 | 60 | 142 | 24613 |  | 24755 |  | 2 | 15
|  | G | 302 | 17 | [7 empty] | 0 |  | 14 |  | 15.2
|  | G (H graw) | [11 empty] | 31
|  | 1017 | 302 | 17 | 9 | 14 x 2,0 | 0.06 | 13 | 1.6 | 59 | 181 | 0 |  | 181 |  | 1.1 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 2,05
|  | 1008 | 302 | 17 | 9 | 14 x 2,0 | 0.06 | 10 | 2 | 60 | 150 | 29027 |  | 29176 |  | 2.3 | 15
|  | G | 302 | 17 | [7 empty] | 0 |  | 14 |  | 15.3
|  | G (H graw) | [11 empty] | 31
|  | 1008 | 302 | 17 | 8.6 | 14 x 2,0 | 0.06 | 13 | 1.6 | 59 | 174 | 0 |  | 174 |  | 1 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 2,07
|  | 1012 | 280 | 12 | 0.9 | 14 x 2,0 | 0.04 | 7 | 2.2 | 236 | 242 | 27968 |  | 28210 |  | 0.3 | 15
|  | G | 280 | 12 | [7 empty] | 0 |  | 7 |  | 20
|  | G (H graw) | [11 empty] | 33
|  | 1012 | 280 | 12 | 1.6 | 14 x 2,0 | 0.04 | 10 | 1.8 | 233 | 250 | 0 |  | 250 |  | 0.2 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 2,02
|  | 1010 | 280 | 12 | 1.5 | 14 x 2,0 | 0.04 | 7 | 2.2 | 264 | 274 | 29019 |  | 29293 |  | 0.5 | 15
|  | G | 280 | 12 | [7 empty] | 0 |  | 7 |  | 19.8
|  | G (H graw) | [11 empty] | 33
|  | 1010 | 280 | 12 | 0.6 | 14 x 2,0 | 0.04 | 10 | 1.8 | 261 | 267 | 0 |  | 267 |  | 0.1 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez odbiornik o narzuconym oporze 3,10_b
|  | 1018 | 10100 | 435 | 0 | 25 x 3,5 | 0.48 | 170 | 1.8 | 298 | 298 | 0 |  | 298 |  | 0 | 15
|  | 1018_a | 10100 | 435 | 0.3 | 25 x 3,5 | 0.48 | 170 | 1.8 | 0 | 49 | 0 |  | 49 |  | 0 | 15
|  | 1020 | 5050 | 218 | 18.1 | 20 x 2,8 | 0.38 | 146 | 2 | 336 | 2972 | 16109 |  | 19081 |  | 0.5 | 15
|  | OONO | 5050 | 218 | [7 empty] | 0 |  | 10000 |  | 20
|  | OONO (H graw) | [11 empty] | -131
|  | 1020 | 5050 | 218 | 17.8 | 20 x 2,8 | 0.37 | 158 | 2 | 333 | 3144 | 0 |  | 3144 |  | 0.2 | 15
|  | 1018_a | 10100 | 435 | 0.4 | 25 x 3,5 | 0.48 | 184 | 1.8 | 0 | 71 | 0 |  | 71 |  | 0 | 15
|  | 1018 | 10100 | 435 | 0 | 25 x 3,5 | 0.48 | 184 | 1.8 | 295 | 295 | 0 |  | 295 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez odbiornik o narzuconym oporze 3,11_b
|  | 1019 | 5050 | 218 | 4.4 | 20 x 2,8 | 0.38 | 146 | 2 | 336 | 974 | 20274 |  | 21248 |  | 0.1 | 15
|  | OONO | 5050 | 218 | [7 empty] | 0 |  | 10000 |  | 20
|  | OONO (H graw) | [11 empty] | -130
|  | 1019 | 5050 | 218 | 4.1 | 20 x 2,8 | 0.37 | 158 | 2 | 333 | 976 | 0 |  | 976 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Źródło: (bez nazwy)
Obieg przez grzejnik 1,14_b
|  | Ź | 34161 | 1660 | [9 empty] | 0
|  | Pompa | 34161 | 1660 | [9 empty] | -31694
|  | 1 | 34161 | 1660 | 0 | 40 x 4,0 | 0.58 | 117 | 2.5 | 192 | 192 | 0 |  | 192 |  | 0 | 15
|  | 2 | 16277 | 864 | 0 | 32 x 4,0 | 0.54 | 145 | 2.2 | 348 | 348 | 0 |  | 348 |  | 0 | 15
|  | 2_a | 16277 | 864 | 0.9 | 32 x 4,0 | 0.54 | 145 | 1.4 | 0 | 132 | 0 |  | 132 |  | 0 | 15
|  | 3 | 15365 | 790 | 0.5 | 32 x 4,0 | 0.49 | 124 | 1.4 | 200 | 258 | 0 |  | 258 |  | 0 | 15
|  | 3_a | 15365 | 790 | 1.4 | 32 x 4,0 | 0.49 | 124 | 1.8 | 0 | 179 | 0 |  | 179 |  | 0 | 15
|  | 5 | 9743 | 527 | 2.2 | 32 x 4,0 | 0.33 | 61 | 4.4 | 258 | 392 | 0 |  | 392 |  | 0 | 15
|  | 13 | 5995 | 320 | 18.8 | 25 x 3,5 | 0.35 | 99 | 3.6 | 145 | 2006 | 0 |  | 2006 |  | 0.4 | 15
|  | 15 | 2855 | 105 | 8.8 | 16 x 2,2 | 0.28 | 114 | 3.7 | 161 | 1155 | 0 |  | 1155 |  | 0.4 | 15
|  | 16 | 1428 | 53 | 8 | 14 x 2,0 | 0.19 | 70 | 1.4 | 90 | 646 | 0 |  | 646 |  | 0.7 | 15
|  | G | 1428 | 53 | [7 empty] | 20250 |  | 20279 |  | 23.2
|  | G (H graw) | [11 empty] | 233
|  | 35 | 1428 | 53 | 7.7 | 14 x 2,0 | 0.19 | 77 | 1.4 | 89 | 681 | 0 |  | 681 |  | 0.2 | 15
|  | 34 | 2855 | 105 | 9 | 16 x 2,2 | 0.28 | 126 | 3.7 | 144 | 1273 | 0 |  | 1273 |  | 0.1 | 15
|  | 32 | 5995 | 320 | 19.2 | 25 x 3,5 | 0.35 | 112 | 3.6 | 143 | 2286 | 0 |  | 2286 |  | 0.1 | 15
|  | 24 | 9743 | 527 | 2.2 | 32 x 4,0 | 0.33 | 67 | 4.4 | 255 | 404 | 0 |  | 404 |  | 0 | 15
|  | 22 | 15365 | 790 | 1.5 | 32 x 4,0 | 0.49 | 136 | 3.6 | 249 | 451 | 0 |  | 451 |  | 0 | 15
|  | 20_a | 15951 | 855 | 0.1 | 32 x 4,0 | 0.53 | 155 | 1.8 | 0 | 12 | 0 |  | 12 |  | 0 | 15
|  | 20 | 15951 | 855 | 0.4 | 32 x 4,0 | 0.53 | 155 | 1.4 | 198 | 254 | 0 |  | 254 |  | 0 | 15
|  | 19_a | 16277 | 864 | 0.8 | 32 x 4,0 | 0.53 | 158 | 1.4 | 0 | 128 | 0 |  | 128 |  | 0 | 15
|  | 19 | 16277 | 864 | 0 | 32 x 4,0 | 0.53 | 158 | 2.2 | 345 | 345 | 0 |  | 345 |  | 0 | 15
|  | 1 | 34161 | 1660 | 0 | 40 x 4,0 | 0.58 | 126 | 1.6 | 41 | 41 | 0 |  | 41 |  | 0 | 15
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,04_a
|  | 6 | 3748 | 208 | 1.5 | 20 x 2,8 | 0.36 | 134 | 3.8 | 112 | 311 | 0 |  | 311 |  | 0 | 15
|  | 8 | 3109 | 150 | 3 | 20 x 2,8 | 0.26 | 76 | 3.6 | 128 | 358 | 0 |  | 358 |  | 0.1 | 15
|  | 10 | 1763 | 86 | 2.5 | 16 x 2,2 | 0.23 | 80 | 3.6 | 60 | 261 | 0 |  | 261 |  | 0.1 | 15
|  | 12 | 1347 | 49 | 4.2 | 14 x 2,0 | 0.18 | 61 | 1.8 | 59 | 317 | 0 |  | 317 |  | 0.4 | 15
|  | G | 1347 | 49 | [7 empty] | 25882 |  | 25907 |  | 23.6
|  | G (H graw) | [11 empty] | 235
|  | 31 | 1347 | 49 | 5.1 | 14 x 2,0 | 0.17 | 44 | 1.8 | 59 | 284 | 0 |  | 284 |  | 0.1 | 15
|  | 29 | 1763 | 86 | 1.9 | 16 x 2,2 | 0.23 | 86 | 3.6 | 59 | 224 | 0 |  | 224 |  | 0 | 15
|  | 27 | 3109 | 150 | 2.6 | 20 x 2,8 | 0.26 | 81 | 3.6 | 127 | 341 | 0 |  | 341 |  | 0 | 15
|  | 25 | 3748 | 208 | 1.5 | 20 x 2,8 | 0.36 | 142 | 3.8 | 110 | 322 | 0 |  | 322 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,05_a
|  | 7 | 638 | 58 | 2.9 | 14 x 2,0 | 0.21 | 81 | 2.9 | 268 | 501 | 26548 |  | 27050 |  | 0.2 | 15
|  | G | 641 | 58 | [7 empty] | 0 |  | 161 |  | 9.6
|  | G (H graw) | [11 empty] | 166
|  | 26 | 638 | 58 | 3.6 | 14 x 2,0 | 0.21 | 84 | 2 | 249 | 550 | 0 |  | 550 |  | 0.2 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,07
|  | 18 | 912 | 74 | 0.1 | 14 x 2,0 | 0.27 | 124 | 3.3 | 217 | 236 | 0 |  | 236 |  | 0 | 15
|  | 20 | 326 | 9 | 4.7 | 14 x 2,0 | 0.03 | 5 | 1.4 | 49 | 73 | 0 |  | 73 |  | 2.4 | 15
|  | G | 326 | 9 | [7 empty] | 29676 |  | 29678 |  | 32
|  | G (H graw) | [11 empty] | 279
|  | 37 | 326 | 9 | 4.4 | 14 x 2,0 | 0.03 | 10 | 1.9 | 199 | 242 | 0 |  | 242 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,14_a
|  | 17 | 1428 | 52 | 4 | 14 x 2,0 | 0.19 | 67 | 1.4 | 75 | 347 | 0 |  | 347 |  | 0.3 | 15
|  | G | 1428 | 52 | [7 empty] | 20981 |  | 21009 |  | 23.7
|  | G (H graw) | [11 empty] | 234
|  | 36 | 1428 | 52 | 3.7 | 14 x 2,0 | 0.18 | 47 | 1.4 | 74 | 249 | 0 |  | 249 |  | 0.1 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,04_b
|  | 9 | 1347 | 64 | 0.2 | 14 x 2,0 | 0.23 | 96 | 2 | 126 | 141 | 0 |  | 141 |  | 0 | 15
|  | G | 1347 | 64 | [7 empty] | 26685 |  | 26727 |  | 18.2
|  | G (H graw) | [11 empty] | 208
|  | 28 | 1347 | 64 | 0.3 | 14 x 2,0 | 0.23 | 103 | 2 | 125 | 151 | 0 |  | 151 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,06
|  | 19 | 586 | 65 | 0.1 | 14 x 2,0 | 0.23 | 100 | 1.4 | 97 | 103 | 0 |  | 103 |  | 0 | 15
|  | 19_a | 586 | 65 | 0.7 | 14 x 2,0 | 0.23 | 100 | 1.1 | 28 | 100 | 28849 |  | 28949 |  | 0.1 | 15
|  | G | 586 | 65 | [7 empty] | 0 |  | 204 |  | 7.8
|  | G (H graw) | [11 empty] | 155
|  | 21 | 586 | 65 | 0.8 | 14 x 2,0 | 0.23 | 103 | 2.3 | 512 | 595 | 0 |  | 595 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 1,05_b
|  | 11 | 416 | 37 | 0.5 | 14 x 2,0 | 0.13 | 37 | 2.9 | 103 | 122 | 26285 |  | 26406 |  | 0.1 | 15
|  | G | 414 | 37 | [7 empty] | 0 |  | 66 |  | 9.6
|  | G (H graw) | [11 empty] | 165
|  | 30 | 416 | 37 | 0.4 | 14 x 2,0 | 0.13 | 25 | 2 | 95 | 105 | 0 |  | 105 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 3,04_b
|  | 21 | 17884 | 796 | 0 | 32 x 4,0 | 0.5 | 125 | 2.2 | 331 | 331 | 0 |  | 331 |  | 0 | 15
|  | 21_a | 17884 | 796 | 1 | 32 x 4,0 | 0.5 | 125 | 1.8 | 0 | 130 | 0 |  | 130 |  | 0 | 15
|  | 22 | 3783 | 186 | 0.9 | 20 x 2,8 | 0.32 | 111 | 3.6 | 457 | 559 | 0 |  | 559 |  | 0 | 15
|  | 26 | 1971 | 96 | 2.4 | 16 x 2,2 | 0.26 | 97 | 3.6 | 92 | 326 | 0 |  | 326 |  | 0.1 | 15
|  | 27 | 629 | 31 | 1.5 | 14 x 2,0 | 0.11 | 18 | 3.2 | 116 | 143 | 0 |  | 143 |  | 0.2 | 15
|  | 29 | 318 | 16 | 1.8 | 14 x 2,0 | 0.06 | 10 | 1.8 | 11 | 28 | 28543 |  | 28571 |  | 0.5 | 15
|  | G | 319 | 16 | [7 empty] | 0 |  | 13 |  | 16.8
|  | G (H graw) | [11 empty] | -164
|  | 10 | 318 | 16 | 0.8 | 14 x 2,0 | 0.06 | 13 | 1.4 | 10 | 20 | 0 |  | 20 |  | 0.1 | 15
|  | 8 | 629 | 31 | 2.3 | 14 x 2,0 | 0.11 | 25 | 3.2 | 115 | 171 | 0 |  | 171 |  | 0.2 | 15
|  | 7 | 1971 | 96 | 2.4 | 16 x 2,2 | 0.25 | 104 | 3.6 | 91 | 343 | 0 |  | 343 |  | 0.1 | 15
|  | 3 | 3783 | 186 | 0.9 | 20 x 2,8 | 0.32 | 119 | 3.6 | 453 | 563 | 0 |  | 563 |  | 0 | 15
|  | 2_a | 17884 | 796 | 0.9 | 32 x 4,0 | 0.49 | 135 | 1.8 | 0 | 127 | 0 |  | 127 |  | 0 | 15
|  | 2 | 17884 | 796 | 0 | 32 x 4,0 | 0.49 | 135 | 2.2 | 328 | 328 | 0 |  | 328 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 3,03_b
|  | 28 | 311 | 15 | 0.4 | 14 x 2,0 | 0.05 | 9 | 2.4 | 19 | 23 | 28552 |  | 28575 |  | 0.1 | 15
|  | G | 311 | 15 | [7 empty] | 0 |  | 11 |  | 17.9
|  | G (H graw) | [11 empty] | -166
|  | 9 | 311 | 15 | 0.3 | 14 x 2,0 | 0.05 | 12 | 1.4 | 17 | 21 | 0 |  | 21 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez odbiornik o narzuconym oporze 3,09_b
|  | 31 | 14101 | 610 | 9.8 | 32 x 4,0 | 0.38 | 78 | 3.6 | 218 | 984 | 0 |  | 984 |  | 0.1 | 15
|  | 33 | 8801 | 382 | 4 | 25 x 3,5 | 0.42 | 135 | 3.6 | 128 | 671 | 0 |  | 671 |  | 0.1 | 15
|  | 35 | 3501 | 153 | 5.1 | 20 x 2,8 | 0.27 | 79 | 3.6 | 186 | 588 | 0 |  | 588 |  | 0.2 | 15
|  | 37 | 3080 | 133 | 1 | 20 x 2,8 | 0.23 | 61 | 2 | 69 | 132 | 20797 |  | 20928 |  | 0 | 15
|  | OONO | 3080 | 133 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  | 20
|  | OONO (H graw) | [11 empty] | -146
|  | 18 | 3080 | 133 | 1.1 | 20 x 2,8 | 0.23 | 67 | 2 | 68 | 143 | 0 |  | 143 |  | 0 | 15
|  | 16 | 3501 | 153 | 5.1 | 20 x 2,8 | 0.26 | 85 | 3.6 | 185 | 620 | 0 |  | 620 |  | 0.1 | 15
|  | 14 | 8801 | 382 | 4 | 25 x 3,5 | 0.42 | 146 | 3.6 | 127 | 714 | 0 |  | 714 |  | 0 | 15
|  | 12 | 14101 | 610 | 9.8 | 32 x 4,0 | 0.38 | 85 | 3.6 | 216 | 1044 | 0 |  | 1044 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez odbiornik o narzuconym oporze 3,06_c
|  | 32 | 5300 | 228 | 1.8 | 20 x 2,8 | 0.4 | 158 | 2 | 306 | 593 | 17509 |  | 18102 |  | 0 | 15
|  | OONO | 5300 | 228 | [7 empty] | 0 |  | 10000 |  | 20
|  | OONO (H graw) | [11 empty] | -147
|  | 13 | 5300 | 228 | 1.5 | 20 x 2,8 | 0.39 | 171 | 2 | 304 | 562 | 0 |  | 562 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez odbiornik o narzuconym oporze 3,06_d
|  | 34 | 5300 | 228 | 1.3 | 20 x 2,8 | 0.4 | 158 | 2 | 367 | 578 | 16093 |  | 16670 |  | 0 | 15
|  | OONO | 5300 | 228 | [7 empty] | 0 |  | 10000 |  | 20
|  | OONO (H graw) | [11 empty] | -147
|  | 15 | 5300 | 228 | 1.4 | 20 x 2,8 | 0.39 | 172 | 2 | 364 | 609 | 0 |  | 609 |  | 0 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 3,08
|  | 36 | 421 | 20 | 7.7 | 14 x 2,0 | 0.07 | 12 | 1.8 | 127 | 219 | 0 |  | 219 |  | 1.7 | 15
|  | G | 421 | 20 | [7 empty] | 25616 |  | 25621 |  | 17.7
|  | G (H graw) | [11 empty] | -172
|  | 17 | 421 | 20 | 7.8 | 14 x 2,0 | 0.07 | 17 | 1.8 | 126 | 257 | 0 |  | 257 |  | 0.7 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 3,03_a
|  | 30 | 1342 | 65 | 1.6 | 14 x 2,0 | 0.23 | 98 | 1.8 | 69 | 221 | 0 |  | 221 |  | 0.1 | 15
|  | G | 1342 | 65 | [7 empty] | 28413 |  | 28457 |  | 17.9
|  | G (H graw) | [11 empty] | -167
|  | 11 | 1342 | 65 | 1.7 | 14 x 2,0 | 0.23 | 106 | 1.8 | 68 | 243 | 0 |  | 243 |  | 0.1 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 3,04_a
|  | 23 | 1812 | 90 | 8.3 | 16 x 2,2 | 0.24 | 87 | 3.6 | 196 | 924 | 0 |  | 924 |  | 0.4 | 15
|  | 24 | 1373 | 70 | 1.8 | 14 x 2,0 | 0.25 | 113 | 1.8 | 115 | 322 | 0 |  | 322 |  | 0.1 | 15
|  | G | 1372 | 70 | [7 empty] | 26987 |  | 27038 |  | 16.9
|  | G (H graw) | [11 empty] | -163
|  | 5 | 1373 | 70 | 1.7 | 14 x 2,0 | 0.25 | 121 | 1.8 | 114 | 324 | 0 |  | 324 |  | 0.1 | 15
|  | 4 | 1812 | 90 | 8.3 | 16 x 2,2 | 0.24 | 94 | 3.6 | 194 | 977 | 0 |  | 977 |  | 0.2 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 3,05
|  | 25 | 439 | 20 | 1.6 | 14 x 2,0 | 0.07 | 12 | 1.8 | 53 | 72 | 0 |  | 72 |  | 0.3 | 15
|  | G | 439 | 20 | [7 empty] | 27533 |  | 27538 |  | 18.5
|  | G (H graw) | [11 empty] | -170
|  | 6 | 439 | 20 | 1.8 | 14 x 2,0 | 0.07 | 17 | 1.8 | 52 | 82 | 0 |  | 82 |  | 0.2 | 15
Na elementach wypisanych wcześniej
[13 empty] | Suma |  | 0

## Podział na zwoje
Nr zwoju |  |  | Całkowita dł. zwoju [m] | Długość PG [m] | Pozostało [m]
Zwój 1 Rura PE-Xc 18x2.0, Zwój 400 m |  |  | 400 | 399.41 | 0.59
| Symbol PG | Długość PG [m]
| 1.12 | 209,37 + 2,00
| 1.08 | 169,81 + 2,00
| 1,05_b | 14,23 + 2,00
Zwój 2 Rura PE-Xc 18x2.0, Zwój 400 m |  |  | 400 | 397.9 | 2.1
| Symbol PG | Długość PG [m]
| 1,03_b | 122,34 + 2,00
| 1,03_c | 122,17 + 2,00
| 1,02_c | 119,60 + 2,00
| 1.24 | 25,80 + 2,00
Zwój 3 Rura PE-Xc 18x2.0, Zwój 400 m |  |  | 400 | 392.3 | 7.7
| Symbol PG | Długość PG [m]
| 1.13 | 110,00 + 2,00
| 1,03_a | 106,18 + 2,00
| 1.29 | 103,30 + 2,00
| 1.25 | 64,82 + 2,00
Zwój 4 Rura PE-Xc 18x2.0, Zwój 400 m |  |  | 400 | 399.11 | 0.9
| Symbol PG | Długość PG [m]
| 1,02_b | 98,10 + 2,00
| 1.11 | 89,36 + 2,00
| 1.09 | 79,04 + 2,00
| 1.23 | 75,48 + 2,00
| 1.01 | 47,12 + 2,00
Zwój 5 Rura PE-Xc 18x2.0, Zwój 400 m |  |  | 400 | 393.54 | 6.46
| Symbol PG | Długość PG [m]
| 1,02_a | 56,49 + 2,00
| 1.19 | 53,83 + 2,00
| 1.15 | 46,55 + 2,00
| 1.18 | 42,25 + 2,00
| 1.17 | 40,86 + 2,00
| 1.16 | 39,95 + 2,00
| 1.3 | 31,61 + 2,00
| 1,05_c | 29,19 + 2,00
| 1,05_a | 17,95 + 2,00
| 1.06 | 14,84 + 2,00
Podsumowanie |  |  | 2000 | 1982.25 | 17.75

## Zest.Mat. - Rury
Zestawienie instalacji C.O.
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
|  | Rura wielowarstwowa | 14 x 2,0 | 73 20 14 | 158 | m
|  | Rura wielowarstwowa | 16 x 2,2 | 73 20 16/73 22 16 | 109 | m
|  | Rura wielowarstwowa | 20 x 2,8 | 73 20 20/73 22 20 | 107 | m
|  | Rura wielowarstwowa | 25 x 3,5 | 73 20 25/73 22 25 | 53 | m
|  | Rura wielowarstwowa | 32 x 4,0 | 73 20 32/73 22 32 | 47 | m
|  | Rura wielowarstwowa | 40 x 4,0 |  | 184 | m
|  | Rura wielowarstwowa | 63 x 5,8 |  | 10 | m
Kształtki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
|  | Kolano 90° z mosiądzu | 32 - 32 | 70 70 32 | 6 | szt.
|  | Mufa przej. z mosiądzu GW | 14 - 1/2"w | 70 50 01 | 9 | szt.
|  | Mufa przej. z mosiądzu GW | 16 - 1/2"w | 70 50 02 | 4 | szt.
|  | Mufa przej. z mosiądzu GW | 20 - 1/2"w | 70 50 03 | 5 | szt.
|  | Mufa przej. z mosiądzu GW | 40 - 1_1/2"w | 70 50 10 | 2 | szt.
|  | Nypel przej. z mosiądzu GZ | 14 - 1/2"z | 70 55 01 | 8 | szt.
|  | Nypel przej. z mosiądzu GZ | 16 - 1/2"z | 70 55 02 | 4 | szt.
|  | Nypel przej. z mosiądzu GZ | 20 - 1/2"z | 70 55 03 | 5 | szt.
|  | Nypel przej. z mosiądzu GZ | 20 - 3/4"z | 70 55 04 | 2 | szt.
|  | Nypel przej. z mosiądzu GZ | 25 - 1"z | 70 55 08 | 4 | szt.
|  | Nypel przej. z mosiądzu GZ | 40 - 1_1/4"z | 70 55 11 | 1 | szt.
|  | Nypel redukcyjny niklowany | 3/4"z - 1/2"z | 71 00 001 | 12 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 14 - 14 - 14 | 71 00 14 | 5 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 16 - 16 - 16 | 71 00 16 | 4 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 25 - 25 - 25 | 71 00 25 | 2 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 32 - 32 | 71 00 32 | 4 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 16 - 14 - 14 | 71 05 12 | 10 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 16 - 14 - 16 | 71 05 03 | 4 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 20 - 14 - 20 | 71 05 07 | 8 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 20 - 16 - 16 | 71 05 08 | 8 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 25 - 20 - 20 | 71 05 22 | 4 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 20 - 25 - 20 | 71 05 21 | 4 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 25 - 32 - 25 | 71 05 17 | 2 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 16 - 32 | 71 05 37 | 1 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 20 - 25 | 71 05 18 | 2 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 20 - 32 | 71 05 19 | 2 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 25 - 25 | 71 05 20 | 4 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 25 - 32 | 71 05 23 | 2 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 40 - 32 - 32 | 71 05 25 | 2 | szt.
|  | Trójnik 90° z mosiądzu | 40 - 40 – 40 | 71 05 25 | 4 | szt.
|  | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 14 | 73 45 14 | 69 | szt.
|  | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 16 | 73 45 16 | 56 | szt.
|  | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 20 | 73 45 20 | 56 | szt.
|  | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 25 | 73 45 25 | 28 | szt.
|  | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 32 | 73 45 32 | 38 | szt.
|  | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 40 | 73 45 40 | 7 | szt.
|  | Złącze alt. do rury wielowarstwowej | 14 - 3/4"w | 71 33 14 | 34 | szt.
|  | Złączka prosta z mosiądzu | 16 - 14 | 70 65 01 | 9 | szt.
|  | Złączka prosta z mosiądzu | 20 - 14 | 70 65 02 | 2 | szt.
|  | Złączka prosta z mosiądzu | 20 - 16 | 70 65 03 | 2 | szt.
|  | Złączka prosta z mosiądzu | 25 - 16 | 70 65 04 | 4 | szt.
|  | Złączka prosta z mosiądzu | 25 - 20 | 70 65 05 | 2 | szt.
|  | Złączka prosta z mosiądzu | 32 - 20 | 70 65 06 | 2 | szt.
|  | Złączka prosta z mosiądzu | 40 - 32 | 70 65 08 | 2 | szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
|  | Kolano w/z równoprzelotowe | 1/2"w - 1/2"z |  | 10 | szt.
|  | Mufa calowa redukcyjna | 1/2"w - 3/8"w |  | 6 | szt.
|  | Nypel calowy redukcyjny | 1/2"z - 3/8"z |  | 8 | szt.
|  | Nypel calowy redukcyjny | 3/4"z - 1/2"z |  | 4 | szt.
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 3/8"z - 3/8"z |  | 6 | szt.
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 3/4"z - 3/4"z |  | 18 | szt.
|  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 1/2"z - 3/8"w |  | 13 | szt.
|  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 1"z - 3/4"w |  | 2 | szt.
|  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 1_1/2"z - 1_1/4"w |  | 2 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
Zestawienie instalacji C.O.
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
DANFOSS
Zawory - DANFOSS
|  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | 10 LF | 003Z0251 | 5 | szt.
|  | Regulacyjny autom. zawór równow. AB-QM GZ | 10 | 003Z0201 | 4 | szt.
|  | Zawór RTD-N kątowy standard | 10 | 013L3701 | 13 | szt.
|  | Zawór odcinający kulowy | 10 |  | 66 | szt.
|  | Zawór odcinający kulowy | 32 |  | 4 | szt.
Głowice/Siłowniki – DANFOSS
|  | RTD Inova 3130 standard, czujnik wbudowany |  | 013L3130 | 13 | szt.
Odpowietrzniki
|  | automatyczny zawór odpowietrzający Afriso | 1/5” |  | 13 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
Zestawienie instalacji C.O.
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
RETTIG Purmo łazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo łazienkowe
|  | SAN11 | 1130 | 900 | 100 | 3 | szt.
|  | SAN18 | 1760 | 750 | 100 | 3 | szt.
|  | SAN18 | 1760 | 600 | 100 | 4 | szt.
RETTIG Purmo łazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo łazienkowe
|  | SAN18 | 1760 | 900 | 100 | 3 | szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
|  | CV11-600 | 600 | 800 | 60 | 1 | szt.
|  | CV22-600 | 600 | 700 | 102 | 2 | szt.
|  | CV22-900 | 900 | 1200 | 102 | 1 | szt.
|  | CV33-600 | 600 | 1200 | 152 | 2 | szt.
|  | CV33-900 | 900 | 1100 | 152 | 1 | szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
|  | CV33-900 | 900 | 1200 | 152 | 2 | szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
|  | CV33-900 | 900 | 1400 | 152 | 2 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
Zestawienie instalacji C.O.
|  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otuliny – K-FLEX
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm | 13 mm | 74 | m
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm | 9 mm | 84 | m
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 13 mm | 59 | m
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 9 mm | 50 | m
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 13 mm | 58 | m
|  | K-FLEX EC COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 9 mm | 49 | m
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 19 mm | 11 | m
|  | K-FLEX EC COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 13 mm | 42 | m
|  | K-FLEX EC COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 19 mm | 27 | m
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 13 mm | 20 | m
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 19 mm | 113 | m
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 19 mm | 57 | m
|  | K-FLEX ST AL CLAD Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42mm | 32 mm | 14 | m
|  | K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 64 mm | 32 mm | 10 | m

## Zest.Mat. - Elementy O.P.
Zestawienie instalacji podłogowej C.O.
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie elementów OP
TECE Sp. z o.o.
Zwoje - TECE Sp. z o.o.
|  | Rura PE-Xc | 18x2.0, Zwój 400 m | 78 02 54 | 2000 | m
Kształtki - TECE Sp. z o.o.
|  | Złącze alternatywne 18x3/4'' GW |  | 71 35 18 | 52 | szt.
Rozdzielacze - TECE Sp. z o.o.
|  | Rozdzielacz z mieszaczem | 7 | 295 07 | 1 | szt.
|  | Rozdzielacz z mieszaczem | 9 | 295 09 | 1 | szt.
|  | Rozdzielacz z mieszaczem | 10 | 295 10 | 1 | szt.
Szafki rozdzielaczy - TECE Sp. z o.o.
|  | Szafka podtynkowa | 9-12 sekcji | 273240 | 1 | szt.
|  | Szafka podtynkowa | 12-16 sekcji | 273250 | 2 | szt.
Płyty systemowe - TECE Sp. z o.o.
|  | Izolacja rolowana | IZOROL 5 cm | 265 152 | 438 | m²
Płyty izolacyjne - TECE Sp. z o.o.
|  | Folia PE (przeciwwilgociowa) | 0,2 mm | dowolnego producenta | 482 | m²
Akcesoria - TECE Sp. z o.o.
|  | Taśma brzegowa dylat. TF 150/8mm |  | 260 841 | 404 | mb